## List1
A | Popis za povečanje odjema -VC MB | Em | Količina | Cena/ | Znesek
1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL
1.1.1. | Izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9 m in širine 0,4 m. Ponovna zatravitev oz. povrnitev v prvotno stanje (od mesta priključitve do PS-PMO omarice). | m | 630
1.1.2. | Izvedba preboja pod cesto za cev fi 160. | m | 10
1.1.3. | Opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cc. 50 m). | m | 610
1.1.4. | Dobava, polaganje valjanca Fe/Zn-25x4mm v izkopan kanal. | m | 50
1.1.5. | Dobava in polaganje zaščitne cevi fi 160 mm. | m | 610
1.1.6. | Vleka kabla Al. 4x240 + 2,5mm2 v zaščitno cev. | m | 610
1.1.7. | Dobava in izdelava kabelskih jaškov dimenzij fi 100, razreda nosilnosti D (400 kN) in enojnim pokrovom z notranjo dimenzijo 600 x 600 mm. | kos | 3
2 | ELEKTROTEHNIČNA DELA IN MATERIAL
2.1.1. | Dobava in polaganje kabla Al. 4x240 + 1,5mm2. | m | 620
2.1.2. | Priključitev Al. 4x240 + 1,5mm2. | kos | 2
2.1.3. | Postavitev prosto-stoječe plastične omarice dim.: 1250x1250x320mm, visok podstavek, s strešico, ključavnico. (dobavijo Plinovodi). | kpl | 1
2.1.4. | Postavitev prosto-stoječe plastične omarice dim.: 1000x1000x380mm, visok podstavek, s strešico, ključavnico. (dobavijo Plinovodi). | kpl | 1
2.1.5. | Dobava in montaža horizontalnega varovalnega ločilnika KVL-B 1 (MM + rezerva). | kos | 4
2.1.6. | Dobava in montaža horizontalnega varovalnega ločilnika KVL-B 00 (prenapetostna zaščita). | kos | 1
2.1.7. | Dobava in montaža tarifnih varovalk NV 1 – 160. | kos | 3
2.1.8. | Dobava in montaža varovalk NV 00 – 160 A. | kos | 6
2.1.9. | Dobava in montaža tokovno merilnih transformatorjev 200/5A, merilno spončne garniture in BUS sistema 60mm 30x5 mm z zaščito pred neposrednim dotikom in tremi nosilci zbiralnic. | kos | 1
2.1.10. | Dobava in montaža odvodnika prenapetosti – ETITEC B T12 275/12,5 3+0. | kos | 1
2.1.11. | Cu PEN zbiralka 30x5mm l=0,6m, dobava in montaža. | kos | 1
2.1.12. | Dobava in montaža števca, števčne plošče in rezervne števčne plošče (števec dobavi Elektro Maribor d. d). | kos | 1
2.1.13. | Nadzor s strani podjetja Elektro Maribor d. d. pri izvajanju gradbenih in elektro montažnih del. | kpl | 1
2.1.14. | Izvedba meritev ter ostalih manipulativnih storitev. | kpl | 1
2.1.15. | Geodetski posnetek trase kabla. | kpl | 1
SKUPAJ 1 + 2 :
B | Popis za dograditev elektro priključka - MP MTU TUS Slovenj Gradec
Z. Št. | Opis | Em | Količina
1 | ELEKTROTEHNIČNA DELA IN MATERIAL
1 | Izdelava PZI in pridobitev soglasja od elektro distributerja. | kpl | 1
2 | Dobava in montaža omare P/U- PM2, komplet z opremo: podnožje varovalk, zbiralke, 2/B, 1C, 0 (brez merilne opreme). | kos | 1
3 | Dobava in montaža enofaznega števca (SODO CENIK). | kos | 1
4 | Dobava in montaža kabelskega končnika in priklop kabla NN AL XLPE NA2XY - J 4x35+1,5mm2 v priključni kabeljski omarici ali TP - končnik 35mm2 + kabelski čevelj 35mm2. | kos | 2
5 | Dobava in vleka kabla NN AL XLPE NA2XY - J 4x35+1,5mm2 v zaščitni cevi, jaške in kabelsko kanalizacijo. | m | 120
6 | Dobava in vleka kabla NN AL XLPE NA2XY - J 4x10mm2 v zaščitni cevi, jaške in kabelsko kanalizacijo. | m | 5
7 | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov 15kA, 0,5 kV. | kpl | 1
8 | Zagotovitev prisotnosti nadzora pristojnega elektrodistribucijskega podjetja v času izvajanja del. | kpl | 1
9 | Montaža izoliranega nosilnega droga (kompozit/Al) 4,7m z lovilno palico in itegriranim HVI vodnikom 10m, Dehn (dobavijo Plinovodi). | kos | 1
10 | Dobava in montaža zidnih pritrdilnih elementov nosilnega droga Dehn (kat. št. 105 340). | kos | 2
11 | Montaža nosilcev HVI vodnika EX izvedbi, H=70mm, tip HVI Ex W70. | kos | 4
2 | GRADBENA DELA IN MATERIAL
1 | Strojni izkop in zasip v terenu IV. KTG. | m | 100
2 | Ročni izkop in zasip v terenu IV. KTG. | m | 5
3 | Rezanje betona in asfalta. | m | 10
4 | Rušenje asfalta in odvoz na deponijo. | m2 | 5
5 | Fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 5
6 | Asfaltiranje v debelini 7 cm. | m2 | 5
7 | Dobava in polaganje FeZn cevi fi 60 pod mostom, komplet s pritrdilnim materialom. | m | 10
8 | Dobava in polaganje cevi FI 110. | m | 100
9 | Dobava in polaganje cevi FI 63. | m1 | 10
10 | Dobava in polaganje traku FeZn 25x4m. | m | 25
11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m | 110
12 | Podboj pod cesto (10m) komplet z vsemi pripravljalnimi deli za cev FI 110. | m | 5
13 | Podboj pod robniki. | kos | 2
14 | Zakoličba tuje inštalacije. | kpl | 1
15 | Meritve, geodetski posnetek in PID. | kpl | 1
SKUPAJ1 + 2:
Skupaj A+B