# Tehnične zahteve za priključitev in obratovanje plinskega agregata

Načrtovana osnova napajalnega sistema je:

- prioriteta vklopa na porabniške zbiralke bo avtomatska:

  - najprej bo porabnike napajal novi plinski agregat, v primeru povečane porabe ali napake v delovanju, pa se bo vključil in napajanje prevzel obstoječi, dizelski agregat,

  - informacije o stanju in potrebi po delovanju si agregata izmenjujeta preko medsebojne komunikacijske povezave,

  - ob izpadu mrežne napetosti se bosta vedno zagnala oba agregata, nato pa se bo, glede na porabo, eden izključil,

  - predvidena osnovna nastavitev prioritete bo: porabnike napaja enota z najmanjšo, še zadostno močjo. Sistem mora omogočati dodatne nastavitve na željo uporabnika, kot je npr., da se določena enota izključi iz obratovanja oziroma nastavitev prioritete ( zaradi servisnega posega in podobno),

- Preklopno mesto s sistemom brezprekinitvenih preklopov novega agregata bo sestavljeno iz dveh odklopnikov, ki nista predmet dobave in sta že instalirana v posebni omari s krmilnikom (glej naslednjo alinejo):

  - prvi bo vklapljal mrežni vir proti porabnikom (KM), drugi pa skupni generatorski vir (KG),

  - krmiljenje omenjenih odklopnikov bo izvajal krmilnik preklopnega mesta in agregata, ki v osnovi nadzira prisotnost mrežnega vira, v slučaju izpada le tega bo zagnal agregat, ki se bo vključil na skupne porabniške zbiralke,

  - ob povratku mrežnega vira, bo sledila aktivacija sinhronizacijskega sklopa, ki bo izvedel sinhronizacijo mrežnega in generatorskega vira. Ob sočasnem združenju obeh virov, krmilnik zadrži napajanje porabnikov z generatorske strani, sledi linearno razbremenjevanje generatorskega vira in prenos napajanja na mrežni vir.

  - ko je generatorski vir razbremenjen, oziroma bo breme v celoti napajal mrežni vir, mora slediti izklop generatorskega odklopnika (KG) preklopnega mesta in pričetek postopka zaustavitve agregata.

- Nadzorna omara novega plinskega agregata, skupaj s preklopnim mestom, ni predmet tega razpisa in je že prisotna na objektu. Omara je zgrajena na osnovi krmilnika ComAp IG-NT-BB, način delovanja je SptM, njen načrt je priloga temu dokumentu. Plinski agregat, ki je predmet dobave, mora biti kompatibilen z obstoječo omaro, pri čimer velja, da morebitne posege v obstoječo omaro lahko izvaja le pooblaščena oseba dobavitelja omare. Vse zahteve za predelave obstoječe omare bodo predmet posebnega dogovora in strošek dobavitelja agregata.

- Prav tako ni predmet tega razpisa že obstoječi agregat ali njegova nadzorno/krmilna omara.

Prilogi:

- enopolna shema priključitve agregatov,

- vezalni načrt obstoječe omare, predvidene za priključitev plinskega agregata,