# Tehnične zahteve za priključitev in obratovanje plinskega agregata

Načrtovana osnova napajalnega sistema je:

- prioriteta vklopa na porabniške zbiralke bo avtomatska:

  - najprej bo porabnike napajal novi plinski agregat, v primeru povečane porabe ali napake v delovanju, pa se bo vključil in napajanje prevzel obstoječi, dizelski agregat,

  - informacije o stanju in potrebi po delovanju si agregata izmenjujeta preko medsebojne komunikacijske povezave,

  - ob izpadu mrežne napetosti se bosta vedno zagnala oba agregata, nato pa se bo, glede na porabo, eden izključil,

  - predvidena osnovna nastavitev prioritete bo: porabnike napaja enota z najmanjšo, še zadostno močjo. Sistem mora omogočati dodatne nastavitve na željo uporabnika, kot je npr., da se določena enota izključi iz obratovanja oziroma nastavitev prioritete (zaradi servisnega posega in podobno),

- Preklopno mesto s sistemom brezprekinitvenega preklopa novega agregata bo sestavljeno iz generatorskega stikala, ki  je predmet dobave in del plinskega elektro agregata:

  - krmiljenje generatorskega stikala bo izvajal krmilnik preklopnega mesta in agregata, ki v osnovi nadzira prisotnost mrežnega vira in obstoječega DEA, v slučaju izpada le-tega pa se bo zagnal izbrani agregat, ki se bo vključil na skupne porabniške zbiralke,

  - ob povratku mrežnega vira, bo sledila aktivacija sinhronizacijskega sklopa, ki bo izvedel sinhronizacijo mrežnega in generatorskega vira. Ob sočasnem združenju obeh virov, krmilnik zadrži napajanje porabnikov z generatorske strani, sledi linearno razbremenjevanje generatorskega vira in prenos napajanja na mrežni vir.

  - ko je generatorski vir razbremenjen, oziroma bo breme v celoti napajal mrežni vir, mora slediti izklop generatorskega odklopnika (KG) preklopnega mesta in pričetek postopka zaustavitve agregata.

- Nadzorna omara novega plinskega agregata, skupaj s preklopnim mestom, mora biti zgrajena na osnovi krmilnika, ki je kompatibilen z obstoječim nadzornim sistemom DEA, način delovanja je SptM. Vse zahteve za predelave obstoječe opreme in izdelava tehnične rešitve so strošek dobavitelja agregata.

- Predmet tega razpisa je novi plinski agregat in njegova nadzorno/krmilna omara (upoštevati zahteve iz zgornjega opisa).

Priloga:

- enopolna shema priključitve agregatov.