ODGOVORI

|  |  | Sklop 1 (KPK) | Sklop 2 (KPA) | Sklop 3 (ESV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vprašanja z dne 16. 4. 2024 ob 11.29 |  |  |  |  |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | Menimo, da je za pripravo smiselne ponudbe potrebno ponudnikom zagotoviti vsaj osnovno (enopolno) shemo integracije novega agregata v obstoječi sistem agregatskega napajanja. | Glej: - enopolna shema vezave PEA (1. priponka-Shema_1P), - vezalni načrt omare PEA (2. priponka-vezalni nacrt omare), - tehnične smernice za priključitev PEA (3. priponka-16.4.2024 Tehnične zahteve KPK). | Glej: - enopolna shema vezave PEA (4. priponka-Shema_1P KPA), - tehnične smernice za priključitev PEA (5. priponka-23.4.2024 Tehnične zahteve KPA). | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | Hkrati je pomemben faktor pri pripravi ponudbe tudi aplikacija v kateri bo agregat deloval (SPTM, MINT,...), saj iz besedila razpisne dokumentacije le-ta ni razvidna. | Glej: - enopolna shema vezave PEA (1. priponka-Shema_1P), - vezalni načrt omare PEA (2. priponka-vezalni nacrt omare), - tehnične smernice za priključitev PEA (3. priponka-16.4.2024 Tehnične zahteve KPK). | Glej: - enopolna shema vezave PEA (4. priponka-Shema_1P KPA), - tehnične smernice za priključitev PEA (5. priponka-23.4.2024 Tehnične zahteve KPA). | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | Prav tako iz besedila ni razvidno, ali je dobava preklopnega polja novega agregata predmet tega razpisa ali je priklopno polje na objektih že obstoječe. | Glej: - enopolna shema vezave PEA (1. priponka-Shema_1P), - vezalni načrt omare PEA (2. priponka-vezalni nacrt omare), - tehnične smernice za priključitev PEA (3. priponka-16.4.2024 Tehnične zahteve KPK). | Glej: - enopolna shema vezave PEA (4. priponka-Shema_1P KPA), - tehnične smernice za priključitev PEA (5. priponka-23.4.2024 Tehnične zahteve KPA). | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | Prosimo naročnika za pojasnilo in/ali dopolnitev pomena točke “zaščita za samodejen izklop” – kakšen samodejen izklop je naročnik predvidel in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za samodejen izklop agregata. | Glej Priloga 7, Sklop 1, 3. odstavek - 3. in 4. alineja (zaščita motorja, zaščita generatorja) ter 6. odstavek (ostale zahteve). | Glej Priloga 7, Sklop 2, 3. odstavek - 3. in 4. alineja (zaščita motorja, zaščita generatorja) ter 6. odstavek (ostale zahteve). | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | V nadaljevanju istega razdelka je naročnik pod minimalno zahtevano opremo navedel tudi “pregretje motorja”. Je naročnik s tem želel pojasniti, da zahteva zaščito za izklop motorja v primeru pregrevanja ali je prišlo do napake pri zapisu in naročnik želi, da imata ponujena agregata sistem za predgretje motorja? | Da, tako je, gre za tipkarsko napako in ponudnik pravilno razume, da ponujena agregata morata imeti sistem za predgretje motorja. | Da, tako je, gre za tipkarsko napako in ponudnik pravilno razume, da ponujena agregata morata imeti sistem za predgretje motorja. | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | V delu, ki govori o zagotavljanju preventivnega vzdrževanja navedeno: “(navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto glede na število delovnih ur)”. Glede na zapisano predvidevamo, da naročnik želi, da mu informacijo o priporočenih servisnih pregledih poda ponudnik, a pregledu razpisne dokumentacije nismo našli razdelka, kamor bi ta podatek vpisali. | Glede servisov mora dobavitelj podati število servisov za predvidenih 250 ur/ leto, ki se opravijo v sklopu garancije. Ponudnik naj podatek vpiše v opombi k ponudbi. | Glede servisov mora dobavitelj podati število servisov za predvidenih 250 ur/ leto, ki se opravijo v sklopu garancije. Ponudnik naj podatek vpiše v opombi k ponudbi. | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 23) | Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo glede navedenih signalov: “zunanji start, zunanja normalna zaustavitev, zunanja onemogočitev starta, možnost avtomatskega zagona ob izpadu mreže, zunanji signal za zaustavitev v sili, posredovanje splošnega alarma, posredovanje zaustavitve, posredovanje pripravljenosti za obratovanje.”. Ali gre pri navedenih signalih za signale, ki jih agregat sprejema in oddaja preko binarnih vhodov in izhodov (breznapetostni vhodi in izhodi), ali naročnik želi signale prejemati in oddajati preko internetne povezave, oziroma kako drugače (če da, kako). V primeru binarnih vhodov in izhodov nas zanima tudi, če je ustrezna oprema (stikala za vhode, svetilke za izhode,…) že prisotna na objektu ali naročnik želi, da jo ponudnik ponudi v okviru tega razpisa. | / | Glej Priloga 7, Sklop 2, 3. odstavek - 6. alineja (komunikacija in signali). Dodatno glej: - enopolna shema vezave PEA (4. priponka-Shema_1P KPA), - tehnične smernice za priključitev PEA (5. priponka-23.4.2024 Tehnične zahteve KPA). | / |
| Vprašanja z dne 18. 4. 2024 ob 10.32 |  |  |  |  |
| - glede vsebine PRILOGE 6 (str. 17 in 18) | Kot tu razumem je na lokaciji že obstoječi DEA. A se tu gre v paralelno vezavo (sinhornizacijo)? Prosim za karakteristike obstoječega DEA. | Glej: - enopolna shema vezave PEA (1. priponka-Shema_1P), - vezalni načrt omare PEA (2. priponka-vezalni nacrt omare), - tehnične smernice za priključitev PEA (3. priponka-16.4.2024 Tehnične zahteve KPK). | Glej: - enopolna shema vezave PEA (4. priponka-Shema_1P KPA), - tehnične smernice za priključitev PEA (5. priponka-23.4.2024 Tehnične zahteve KPA). | / |
| - glede vsebine PRILOGE 7 (str. 21 in 23 RD) | Zahteva v popisu za sklop 1 je: Delovni tlak goriva (ZP): v območju 20 - 50 mbar.: Opcijo imamo mi za ta primer 17-27mbar. Ker višja številka sovpada z zahtevo predvidevam da je to OK. • Delovni tlak goriva (ZP): v območju 20 - 100 mbar.: Opcijo imamo mi za ta primer minimalno 100mbar. Ker številka sovpada z zahtevo predvidevam da je to OK. | Naročnik za Sklop 1 potrjuje, da je območje delovnega tlaka goriva ZP od 20 do 27 mbar ustrezno. | Naročnik za Sklop 2 poziva ponudnike, da ponudijo agregat za območje delovnega tlaka goriva ZP od 20 do 100 mbar. | / |
| - glede vsebine na str. 4 za sklop 3 | Pri sklopu 3 imate zapisano na strani 4. »Dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah.«. A so na lokacijah že obstoječi agregati? Kaj natančno zajema dograditev? Prosim tudi za seznam lokacij za te montaže. | / | / | Na lokacijah, kjer bomo vgradili DEA po tem naročilu še ni vgrajenih agregatov, razen na objektu MRP Jesenice, kjer bo obstoječi agregat odstranjen. Iz zapisa v RD - Priloga 6, Sklop 3 (Dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah) je razvidno, da gre za dobavo agregatov in pripadajoče opreme, na lokacije: Jesenice (MRP Levi breg, MRP Bela), Vransko in Ljubljana (deponiranje odstranjenega agregata z Jesenic). |