PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 10. 4. 2024

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:

Vgradnja plinskih agregatov na kompresorskih postajah in dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Številka naročila: P/JNMV/05/2024/TS-SV

April 2024

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA	5

4.	POGOJI	5

5.	OSTALO	7

PRILOGA 1	10

PRILOGA 2	12

PRILOGA 3	13

PRILOGA 4	14

PRILOGA 5	16

PRILOGA 6	17

PRILOGA 7	21

PRILOGA 8	26

PRILOGA 9	27

# 1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

# 2.	SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Naziv firme | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

2.3	Predmet naročila je vgradnja plinskih agregatov na kompresorskih postajah in dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah, in sicer:

Sklop 1: Dobava in vgradnja plinskega agregata na KP Kidričevo.

Sklop 2: Dobava in vgradnja plinskega agregata na KP Ajdovščina.

Sklop 3: Dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah.

Sklop 1: Predmet naročila je dobava in vgradnja plinskega agregata za rezervno napajanje na lokaciji Kompresorske postaje Kidričevo. Agregat služi kot 100% rezerva za zagotovitev električnega napajanja na postrojenju v primeru izpada distribucijskega elektro omrežja ali kot trošilo za porabo zajetega plina po zaustavitvi posamezne kompresorske enote s proizvodnjo električne energije za lastni odjem v otočnem načinu.

Sklop 2: Predmet naročila je dobava in vgradnja plinskega agregata za rezervno napajanje na lokaciji Kompresorske postaje Ajdovščina. Agregat služi kot 100% rezerva za zagotovitev električnega napajanja na postrojenju v primeru izpada distribucijskega elektro omrežja ali kot trošilo za porabo zajetega plina po zaustavitvi posamezne kompresorske enote s proizvodnjo električne energije za lastni odjem v otočnem načinu.

Sklop 3: Dograditev diesel agregatov in zamenjava zastarele opreme za nadzor in upravljanje na plinskih postajah za zagotovitev nemotenega delovanja in zmanjšanja intervencijskih posegov v času izpada napajanja z električno energijo iz distribucijskega omrežja. Zaradi boljšega nadzora delovanja in možnega daljinskega upravljanja se bo dogradil tudi daljinski nadzor delovanja agregatov na visokotlačnih merilno regulacijskih postajah (MRP) s telemetrijskim oziroma telereading prenosom podatkov.

Rok dobave in vgradnje agregatov za sklop 1 in sklop 2 znaša največ 160 dni od podpisa pogodbe.

Rok dobave in vgradnje agregatov za sklop 3 je najkasneje do 31. 12. 2024.

Garancijski rok je minimalno 24 mesecev od vgradnje dobavljenih agregatov oz. druge opreme.

Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

Ponudba mora biti veljavna 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

2.4	Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.

2.5	Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

Naročnik si pridržuje pogajanja izvesti ali z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-JN ali ustno na sedežu naročnika. V kolikor bo naročnik izvedel več krogov pogajanj, bo obvestil ponudnike o zadnjem krogu pogajanj.

2.6	Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za oddajo ponudb, ki je 26. 4. 2024 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ta ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo dne 26. 4. 2024 ob 10. uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN.

2.7	Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot do dne 23. 4. 2024 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do dne 25. 4. 2024 do 9. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

2.8	Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba za posamezni sklop bo glede na merila najugodnejša.

2.9	Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop, za več sklopov ali za vse sklope skupaj.

# 3.	MERILA

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe (največje skupno število doseženih točk pri merilu ponudbene cene in merilu garancijskega roka).

Ponudnik bo vrednotil vsak sklop posebej. Pri tem bo naročnik upošteval naslednja merila:

I. Ponudbena cena

Način točkovanja:

Pri vrednotenju se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno pravilne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

| MERILO | PONDER |
| --- | --- |
| Tc= ( Cmin / C ) x ponder | 85 |
| C – ponudbena cena |  |
| Cmin – najnižja ponudbena cena |  |

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu je 85 točk.

II. Garancijski rok

To merilo določa zanesljivost izvajalca v garancijski dobi – daljši bo ponujeni garancijski rok in z njim povezano redno vzdrževanje, pomeni za naročnika, da izbrani dobavitelj zaupa svojemu ponujenemu izdelku, hkrati pa na podlagi izkušenj (referenc) iz preteklih projektov z dolžino garancijskega roka nakaže potencialne težave, ki bi se lahko pojavile po izteku tega roka. Naročnik z daljšim garancijskim rokom in z njim povezanimi stroški servisiranja zniža stroške nepredvidenega vzdrževanja za predmetno opremo v obdobju podaljšanega garancijskega roka.

Način točkovanja:

Najkrajši garancijski rok znaša 24 mesecev od izvedbe del:

- garancijski rok skupaj 24 mesecev:				0 točk,

- podaljšanje garancijskega roka za 1 leto (skupaj 36 mesecev): 	5 točk,

- podaljšanje garancijskega roka za 2 leti (skupaj 48 mesecev): 	10 točk,

- podaljšanje garancijskega roka za 3 leta (skupaj 60 mesecev): 	15 točk.

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu je 15 točk.

# 4.	POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1	Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2	Ponudnik mora biti, glede na predmet javnega naročila, registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik mora na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.3	Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4	Ekonomski – finančni pogoj:

Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2020, 2021 in 2022) mora biti večji od 100.000,00 EUR za posamezni sklop. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5	Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za dobavitelja, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA  4)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 4 kot dela razpisne dokumentacije.

4.6	V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina ponudnikov predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 5), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 5, kot dela razpisne dokumentacije.

4.7	Ponudnik mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe. (PRILOGA 6)

4.8	Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 7)

4.9	Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 8)

4.10	Ponudnik mora predložiti izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe. (PRILOGA 9)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

# 5.	OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 	Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4	Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5	Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji.

V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6	Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

5.7	Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.8	Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

5.9	Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3  zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.10	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

5.11	Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.12	Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

| V Ljubljani, dne 10. 4. 2024 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor Marjan Eberlinc |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo do roka za oddajo ponudb, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Ponudnika se ne izloči, če do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2020, 2021 in 2022) več od 100.000,00 EUR za posamezni sklop.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,

• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 4, kot dela razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV) |  |
| Rok izvedbe |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) | DA NE |
| Vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 6, kot del razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6

PONUDBA

Sklop 1: Dobava in vgradnja plinskega agregata na KP Kidričevo

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

- Ponudbena vrednost:

| Opis | Količina | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. Dobava in vgradnja plinskega agregata FCO KP Kidričevo | 1 kpl |  |
| 2. Stroški transporta (prevoz na lokacijo in razkladanje) | 1 kpl |  |
| 3. Integracija oziroma priključitev plinskega agregata v vezavo z obstoječim DEA | 1 kpl |  |
| 4. Stroški dela, izvedba testnega zagona in šolanje uporabnika | 1 kpl |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |

- Plačilni rok: 30 dni od uradnega prejema računa.

- Garancijski rok: _________________  mesecev (najmanj 24 mesecev) od vgradnje dobavljenih agregatov oz. druge opreme.

- Ponudba mora biti veljavna 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave in vgradnje agregatov znaša največ 160 dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Sklop 2: Dobava in vgradnja plinskega agregata na KP Ajdovščina

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

- Ponudbena vrednost:

| Opis | Količina | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. Dobava in vgradnja plinskega agregata FCO KP Ajdovščina | 1 kpl |  |
| 2. Stroški transporta (prevoz na lokacijo in razkladanje) | 1 kpl |  |
| 3. Integracija oziroma priključitev plinskega agregata v vezavo z obstoječim DEA | 1 kpl |  |
| 4. Stroški dela, izvedba testnega zagona in šolanje uporabnika | 1 kpl |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |

- Plačilni rok: 30 dni od uradnega prejema računa.

- Garancijski rok: _________________  mesecev (najmanj 24 mesecev) od vgradnje dobavljenih agregatov oz. druge opreme.

- Ponudba mora biti veljavna 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave in vgradnje agregatov znaša največ 160 dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Sklop 3: Dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

- Ponudbena vrednost:

| Opis | Količina | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. Dobava in montaža elektro agregata 6,3 kVA/3F (trajne moč), odprta izvedba za notranjo montažo, avtomatski zagon. Komandna omara - kontrolna enota IL4 AMF 8 (COMAP) s priborom do moči 15 kVA, vmesnik in 4G modem in WEBSUPERVISOR daljinski nadzor. Sistem daljinskega nadzora pregledan in potrjen s strani naročnika iz vidika kibernetske varnosti. Možnost povezave dveh prosto programirljivih izhodov na brez napetostne kontakte za povezavo v sistem SCADA. Vgrajeno preklopno polje mreža-agregat za moč do 15kVA. Meritev napetosti in tokov na vseh treh fazah. | 2 kos |  |
| 2. Dobava in montaža nove agregatske omare - kontrolna enota IL4 AMF 8 (COMAP) s priborom do moči 15 kVA, vmesnik in 4G modem in WEBSUPERVISOR daljinski nadzor. Sistem daljinskega nadzora pregledan in potrjen s strani naročnika iz vidika kibernetske varnosti. Možnost povezave dveh prosto programirljivih izhodov na brez napetostne kontakte za povezavo v sistem SCADA. Vgrajeno preklopno polje mreža-agregat za moč do 15kVA. Meritev napetosti in tokov na vseh treh fazah. | 3 kos |  |
| 3. Dobava in montaža tripolnega preklopnega agregatskega stikala (1/0/2), moči do 3x25A, kompletno s povezavami in morebitnimi dodatnimi potrebnimi komponentami(dograditev varovalke). | 3 kos |  |
| 4. Dobava in montaža elektro agregata 6 kVA/1F (trajne moč), izvedba v ohišju za zunanjo montažo, avtomatski zagon. Komandna omara - kontrolna enota IL4 AMF 8 (COMAP) s priborom do moči 15 kVA, vmesnik in 4G modem in WEBSUPERVISOR daljinski nadzor. Sistem daljinskega nadzora pregledan in potrjen s strani naročnika iz vidika kibernetske varnosti. Možnost povezave dveh prosto programirljivih izhodov na brez napetostne kontakte za povezavo v sistem SCADA. Vgrajeno preklopno polje mreža-agregat za moč do 15kVA. Meritev napetosti in tokov na vseh treh fazah. | 1 kos |  |
| 5. Dobava in montaža zunanje zaščitne omare iz poliestra, ojačan s steklenimi vlakni, velikosti 785x1065x322mm, s streho in odprtim dnom, vključujoč nosilce in montažni pribor za vgraditev kontrolne omare agregata. | 1 kos |  |
| 6. Nadstrešek primernih dimenzij za agregata 6 kVA/1F (trajne moč), izvedba v ohišju za zunanjo montažo in zaščitno omaro, komplet s tremi stranicami iz perforirane pocinkane pločevine (2x daljša, 1x krajša stranica). Jeklena konstrukcija, vroče cinkano, streha iz valovite pločevine. Pokrov s streho naj se odpira za potrebe servisiranja agregata. Vsi deli ustrezno ozemljeni. | 1 kos |  |
| 7. Odklop, demontaža obstoječega agregata v MRP Jesenice, prevoz v VC Ljubljano in odvoz materiala na deponijo. | 1 kos |  |
| 8. Manjša dela, potrebna za funkcionalno delovanje agregatov(kabelske povezave), ki se jih obračuna po dejansko izvedenih delih (predhodno morajo biti potrjena s strani naročnika in vpisana v gradbeni dnevnik). | 1 kos |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |

- Plačilni rok: 30 dni od uradnega prejema računa.

- Garancijski rok: _________________  mesecev (najmanj 24 mesecev) od vgradnje dobavljenih agregatov oz. druge opreme.

- Ponudba mora biti veljavna 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave in vgradnje agregatov znaša najkasneje do 31. 12. 2024.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7

Izjava o sprejemanju MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV

Tehnični zahteve za sklop 1:

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago in storitev. V kolikor ponujeno blago in storitev ne ustrezata minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Tehnični podatki agregata brez kogeneracije:

- Trajna moč agregata v območju od 140 do 150 kVA oziroma časovno omejena maksimalna moč agregata v območju od 155 do 162 kVA.

- Cos f 0,8.

- Gorivo: zemeljski plin (v nadaljevanju ZP).

- Obratovalni vrtljaji 1.500 min-1.

- Napetost 3 fazna 400/230V, 50 Hz.

- Elektronsko krmiljenje motorja.

- Delovni tlak goriva (ZP): v območju 20 - 50 mbar.

- Dostava, razkladanje, montaža, uspešen neprekinjeni 4 urni testni zagon in šolanje uporabnika. V času testnega obratovanja naročnik izvede meritve hrupa v skladu z zahtevami – glej odstavek: minimalna zahtevana oprema.

- Generator s samovzbujanjem, brez krtačk, z elektronskim regulatorjem napetosti, število polov 4, razred izolacije H.

- Dostava in vgradnja na lokaciji: Plinovodi d.o.o., KP Kidričevo, Dragonja vas 42, 2326 CIRKOVCE.

Nadzorno krmilni sistem agregata mora zagotavljati:

- Meritve električnih parametrov generatorja: fazne in medfazne napetosti, fazni tokovi, frekvenca, navidezna moč, delovna moč, faktor moči.

- Meritve parametrov motorja: temperatura hladilne tekočine, tlak olja, napetost zagonskega akumulatorja, vrtljaji motorja, napetost polnjenja akumulatorja.

- Zaščita motorja: visoka temperatura hladilne tekočine, nizek tlak olja, nizek nivo hladilne tekočine, hladen motor, okvara zagonskega akumulatorja, okvara alternatorja, previsoka hitrost, prenizka hitrost, izklop v sili.

- Zaščita generatorja: visoka frekvenca, nizka frekvenca, visoka napetost, nizka napetost, kratek stik, asimetrija med fazami, napačno zaporedje faz, povratna moč, preobremenitev.

- Števci: ure obratovanja, proizvedena energija, število startov, število neuspešnih startov, število ur do vzdrževalnega pregleda.

- Komunikacija in signali: RS485, Ethernet z možnostjo daljinskega dostopa.

- Zunanji krmilni signali (brez napetostni kontakt): start, normalna zaustavitev, onemogočitev starta, režim avtomatskega zagona ob izpadu mreže, zaustavitev v sili.

- Digitalni izhodi (brez napetostni kontakt): posredovanje splošnega alarma, posredovanje zaustavitve, posredovanje pripravljenosti za obratovanje.

- Krmilnik mora beležiti vse dogodke za kasnejši pregled – zgodovina dogodkov in alarmov.

- Možnost nastavljanja oziroma prilagajanja alarmnih stanj.

- Možnost ročnega upravljanja.

- Možnost testnega zagona.

- Možnost programiranja digitalnih izhodov, min. osem fizičnih digitalnih izhodov, zaželeni brez napetostni kontakti oz. relejni izhodi.

- Upravljanje generatorskega stikala.

- Možnost sinhronizacije na mrežno napetost.

- Integracijo delovanja plinskega agregata z delovanjem obstoječega DEA (podrobna tehnična specifikacija s predvideno rešitvijo integracije bo predana izbranemu izvajalcu).

MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA:

- Akumulator zagonski min. 1 x 150 Ah (CaCA tehnologija).

- Plinska omarica z zapornim elementom in priključnim mestom.

- Zaščita za samodejen izklop.

- Gumb za izklop v sili.

- Zvočno izolirano kontejnersko ohišje agregata s hrupom največ 72 +/-3 dBA na 7 metrih.

- GSM modem za daljinski dostop.

- Izpušni sistem z loncem za dušenje hrupa.

- Kontejnerska izvedba ohišja mora biti odporno na vremenske  vplive, za zunanjo postavitev, z ustreznimi vrati, ki se zaklenejo s ključavnico, notranja razsvetljava, na vratih (ohišju) mora biti revizijska odprtina.

- Podnožje iz jeklene konstrukcije prašno barvano.

- Sidrni vijaki za pritrditev kontejnerja na betonski temelj.

- Avtomatski polnilec akumulatorja, pregretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje motorja (mazalno olje, hladilna tekočina).

- Aplikacija za oddaljeni dostop.

Ob predaji agregata in zaključenem šolanju uporabnika mora biti naročniku predloženo:

- Tehnična dokumentacija.

- Certifikati kakovosti, oziroma izjava o lastnostih, ki potrjuje tehnično in varnostno ustreznost.

- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Garancijski list.

Ostale zahteve:

Predmet naročila je samo sodobna nova oprema (leto proizvodnje 2023 ali novejša) iz tekoče proizvodnje v zahtevanem deležu in neuporabljena, ki mora ustrezati veljavnim CE normativom, veljavnim standardom in atestom.

Garancijski rok je minimalno 24 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let ob predvidenih maksimalno 250 delovnih urah na leto.

Dobavitelj mora v času garancijskega roka na lastne stroške zagotavljati:

- PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE, ki pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto glede na število delovnih ur).

- KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE, ki pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA V GARANCIJSKEM ROKU: v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme (točki a. in b.). Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del, ki so opisana v tč. a., b. ali c., in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik v času trajanja garancijske dobe vsakokratno priloži redni letni cenik rezervnih delov in potrošnega materiala ter ceno delovne ure serviserja ter potnih stroškov).

V kolikor bo ponudnik ponudil agregat, ki je po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma, se bo naročnik ravnal skladno s  87. členom ZJN-3.

Poreklo agregata za sklop 1: _________________________________________ (vpiše ponudnik).

Izbrani dobavitelj agregata mora v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe, naročniku posredovati sledečo dokumentacijo z zahtevanimi podatki (tehnično poročilo z zahtevami in navodil za instalacijo agregata):

- Opis delovanja agregata, zahteve za obratovanje agregata.

- Zahteve za priključke in medije na agregat zemeljski plin, temperatura, dejanski delovni tlak ZP v zahtevanem območju, zahtevana sestava (metansko število) in pretok goriva na nazivni moči.

- Specifikacija kabelskih povezav.

- Opis pričakovanih vplivov na okolje:

- emisije hrupa,

- emisije dimnih plinov v zrak (količina Nm3/h, temperatura, sestava, CO, NOx, saje) pri obtežbi 100%, 75%, 50%).

Strojni del:

- Merska risba v merilu s prikazom lokacij priključkov na agregatu: dovod goriva  (PN , DN prirobnica).

- Prezračevanje okrova.

- Dovod hladilnega medija – če ga imamo DN in PN prirobnice.

- Pritrjevanje na temelj, sile in momenti na pritrdilnih mestih (normal short circuit, ESD).

Gradbeni del:

- Merska skica pritrditve agregata na obstoječi temelj s prikazom zahtev za pritrjevanje na temelj.

- Obtežbe na temelj agregata (normalno obratovanje, kratek stik, zasilna zaustavitev,..) prikazana na skici pritrditve na temelj.

- Zahteve po velikosti temelja.

- Zahteve po pritrjevanju na temelj:

  - sidrni vijaki dobavljeni z agregatom – vliti na lokacijo z betoniranjem temelja (merska skica vgradnje in vijakov),

  - vijaki vgrajeni naknadno – vrtani v temelj,

  - dobava in predhodna vgradnja sidrnih vijakov (odvisno od načina izvedbe) najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe.

Elektro del:

- Podatki za projektiranje, kabelska lista (število, kvaliteta, prečni preseki, potek),

- Ustrezne podloge v dwg: priključna omarica, priključki, zaščitni elementi, blok shema agregata, vse potrebno za projektanta električnih instalacij oziroma priključitev agregata.

- Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe (največje število doseženih točk).

Tehnični zahteve za sklop 2:

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago in storitev. V kolikor ponujeno blago in storitev ne ustrezata minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Tehnični podatki agregata brez kogeneracije:

- Trajna moč agregata v območju od 140 do 150 kVA oziroma časovno omejena maksimalna moč agregata v območju od 155 do 162 kVA.

- Cos f 0,8.

- Gorivo: zemeljski plin (ZP).

- Obratovalni vrtljaji 1.500 min-1.

- Napetost 3 fazna 400/230V, 50 Hz.

- Elektronsko krmiljenje motorja.

- Delovni tlak goriva (ZP): 20-100 mbar.

- Dostava, montaža, uspešen neprekinjeni 4 urni testni zagon in šolanje uporabnika. V času testnega obratovanja naročnik izvede meritve hrupa v skladu z zahtevami glej odstavek: minimalna zahtevana oprema.

- Generator s samo-vzbujanjem, brez krtačk, z elektronskim regulatorjem napetosti, število polov 4, razred izolacije H.

- Dostava in vgradnja na lokaciji: Plinovodi d.o.o., KP Ajdovščina, Dolga poljana 1 K, 5271 VIPAVA.

Nadzorno krmilni sistem agregata mora zagotavljati:

- Meritve električnih parametrov generatorja: fazne in medfazne napetosti, fazni tokovi, frekvenca, navidezna moč, delovna moč, faktor moči.

- Meritve parametrov motorja: temperatura hladilne tekočine, tlak olja, napetost zagonskega akumulatorja, vrtljaji motorja, napetost polnjenja akumulatorja.

- Zaščite motorja: visoka temperatura hladilne tekočine, nizek tlak olja, nizek nivo hladilne tekočine, hladen motor, okvara zagonskega akumulatorja, okvara alternatorja, previsoka hitrost, prenizka hitrost, izklop v sili.

- Zaščite generatorja: visoka frekvenca, nizka frekvenca, visoka napetost, nizka napetost, kratek stik, asimetrija med fazami, napačno zaporedje faz, povratna moč, preobremenitev.

- Števci: ure obratovanja, proizvedena energija, število startov, število neuspešnih startov, število ur do vzdrževalnega pregleda.

- Komunikacija in signali: RS485, Ethernet z možnostjo daljinskega dostopa, zunanji start, zunanja normalna zaustavitev, zunanja onemogočitev starta, možnost avtomatskega zagona ob izpadu mreže, zunanji signal za zaustavitev v sili, posredovanje splošnega alarma, posredovanje zaustavitve, posredovanje pripravljenosti za obratovanje.

- Digitalni izhodi (brez napetostni kontakt): posredovanje splošnega alarma, posredovanje zaustavitve, posredovanje pripravljenosti za obratovanje.

- Krmilnik mora beležiti vse dogodke za kasnejši pregled – zgodovina dogodkov in alarmov.

- Možnost nastavljanja oziroma prilagajanja alarmnih stanj.

- Možnost ročnega upravljanja.

- Možnost testnega zagona.

- Možnost programiranja digitalnih izhodov, min. osem fizičnih digitalnih izhodov, zaželeni brez napetostni kontakti oz. relejni izhodi.

- Upravljanje generatorskega kontaktorja.

- Možnost sinhronizacije na mrežno napetost.

- Integracijo delovanja plinskega agregata z delovanjem obstoječega DEA (podrobna tehnična specifikacija s predvideno rešitvijo integracije bo predana izvajalcu).

MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA:

- Akumulator zagonski min. 1 x 150 Ah (CaCA tehnologija).

- Plinska omarica z zapornim elementom in priključnim mestom.

- Zaščita za samodejen izklop.

- Gumb za izklop v sili.

- Zvočno izolirano kontejnersko ohišje agregata s hrupom največ 72 +/-3 dBA na 7 metrih.

- GSM modem za daljinski dostop.

- Izpušni sistem z loncem za dušenje hrupa.

- Kontejnerska izvedba ohišja mora biti odporno na vremenske  vplive, za zunanjo postavitev, z ustreznimi vrati, ki se zaklenejo s ključavnico, notranja razsvetljava, na vratih (ohišju) mora biti revizijska odprtina.

- Podnožje iz jeklene konstrukcije prašno barvano.

- Sidrni vijaki za pritrditev kontejnerja na betonski temelj.

- Avtomatski polnilec akumulatorja, pregretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje motorja (mazalno olje, hladilna tekočina).

- Aplikacija za oddaljeni dostop.

Ob predaji agregata in zaključenem šolanju uporabnika mora biti naročniku predloženo:

- Tehnična dokumentacija.

- Certifikati kakovosti, oziroma izjava o lastnostih, ki potrjuje tehnično in varnostno ustreznost.

- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Garancijski list.

Ostale zahteve:

Predmet naročila je samo sodobna nova oprema (leto proizvodnje 2023 ali novejša), iz tekoče proizvodnje v zahtevanem deležu in neuporabljena, ki mora ustrezati veljavnim CE normativom, veljavnim standardom in atestom.

Garancijski rok je minimalno 24 mesecev, življenjska doba najmanj 10 let ob predvidenih maksimalno 250 delovnih urah na leto.

Dobavitelj mora v času garancijskega roka na lastne stroške zagotavljati:

- PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE, ki pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto glede na število delovnih ur).

- KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE, ki pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA V GARANCIJSKEM ROKU: v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje opreme (točki a. in b.). Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ki so opisana v tč. a., b. ali c., ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik v času trajanja garancijske dobe vsakokratno priloži cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja ter potnih stroškov).

V kolikor bo ponudnik ponudil agregat, ki je po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma, se bo naročnik ravnal skladno s  87. členom ZJN-3.

Poreklo agregata za sklop 2: _________________________________________ (vpiše ponudnik).

Izbrani dobavitelj agregata mora v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe, naročniku posredovati sledečo dokumentacijo z zahtevanimi podatki (tehnično poročilo z zahtevami in navodil za instalacijo agregata):

- Opis delovanja agregata, zahteve za obratovanje agregata.

- Zahteve za priključke in medije na agregat zemeljski plin, temperatura, dejanski delovni tlak ZP v zahtevanem območju, zahtevana sestava (metansko število) in pretok goriva na nazivni moči.

- Specifikacija kabelskih povezav.

- Opis pričakovanih vplivov na okolje:

- emisije hrupa,

- emisije dimnih plinov v zrak (količina Nm3/h, temperatura, sestava, CO, NOx, saje) pri obtežbi 100%, 75%, 50%).

Strojni del:

- Merska risba v merilu s prikazom lokacij priključkov na agregatu: dovod goriva  (PN , DN prirobnica).

- Prezračevanje okrova.

- Dovod hladilnega medija – če ga imamo DN in PN prirobnice,

- Pritrjevanje na temelj, sile in momenti na pritrdilnih mestih (normal short circuit, ESD).

Gradbeni del:

- Merska skica pritrditve agregata na temelj s prikazom zahtev za pritrjevanje na temelj ,

- Obtežbe na temelj agregata (normalno obratovanje, kratek stik, zasilna zaustavitev,..) prikazana na skici pritrditve na temelj,

- Zahteve po velikosti temelja,

- Zahteve po pritrjevanju na temelj:

  - sidrni vijaki dobavljeni z agregatom – vliti na lokacijo z betoniranjem temelja (merska skica vgradnje in vijakov),

  - vijaki vgrajeni naknadno – vrtani v temelj

  - dobava in predhodna vgradnjo sidrnih vijakov (odvisno od načina izvedbe) najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe.

Elektro del:

- podatki za projektiranje, kabelska lista (število, kvaliteta, prečni preseki, potek),

- ustrezne podloge v dwg: priključna omarica, priključki, zaščitni elementi, blok shema agregata, vse potrebno za projektanta električnih instalacij oziroma priključitev agregata.

Tehnične zahteve za sklop 3:

- Diesel agregat 6,3 kVA/3F (trajna moč), odprta izvedba za notranjo montažo, avtomatski zagon s komandno omaro - kontrolna enota IL4 AMF 8 (COMAP) s priborom do moči 15 kVA, vmesnik in 4G modem in WEBSUPERVISOR daljinski nadzor.

- Agregat 6 kVA/1F (trajne moč), izvedba v ohišju za zunanjo montažo, avtomatski zagon. Komandna omara - kontrolna enota IL4 AMF 8 (COMAP) s priborom do moči 15 kVA, vmesnik in 4G modem in WEBSUPERVISOR daljinski nadzor.

- Dieselski motor, zračno hlajen, z mehansko regulacijo vrtljajev, zaganjačem in vso potrebno opremo za delovanje in daljinski zagon, vključno s primerno startno baterijo in vsemi priključnimi kabli in vodniki. Primer: Yanmar L100.

- Sinhroni trofazni generator z avtomatsko regulacijo napetosti. Primer: Meccalte T16F.

- Motor in generator združena na podnožju, vsi kovinski deli barvani, dušilec izpuha vgrajen na motor.

- Nosilec akumulatorja na podnožju.

Pripadajoča oprema:

- Zunanje zaščitne omare iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni, velikosti 785x1065x322mm, s streho in odprtim dnom, vključujoč nosilce in montažni pribor za vgraditev kontrolne omare agregata (ko na primer  Schrack Technik).

- Nadstrešek primernih dimenzij za agregat 6 kVA/1F (trajne moč), izvedba v ohišju za zunanjo montažo in zaščitno omaro, komplet s tremi stranicami iz perforirane pocinkane pločevine (2x daljša, 1x krajša stranica). Jeklena konstrukcija, vroče cinkano, streha iz valovite pločevine. Pokrov s streho naj se odpira za potrebe servisiranja agregata.

- Tripolno preklopno agregatsko stikalo (1/0/2), moči do 3x25A, kompletno s povezavami in morebitnimi dodatnimi potrebnimi komponentami (ko na primer  Schrack Technik).

Ostale zahteve:

- Predmet naročila je samo sodobna nova oprema (leto proizvodnje 2023 ali novejša), iz tekoče proizvodnje in neuporabljena, katera mora ustrezati veljavnim CE normativom, veljavnim standardom in atestom.

- Garancijski rok je minimalno 24 mesecev.

- Dobava na lokacijo na prenosnem sistemu plina po dogovoru.

- V kolikor bo ponudnik ponudil agregat, ki je po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma, se bo naročnik ravnal skladno s  87. členom ZJN-3.

V kolikor bo ponudnik ponudil agregat, ki je po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma, se bo naročnik ravnal skladno s  87. členom ZJN-3.

Poreklo agregatov za sklop 3: _________________________________________ (vpiše ponudnik).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo minimalne tehnične zahteve in jih bomo v celoti upoštevali za sklop, za katerega oddajamo ponudbo.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8

Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za vgradnjo plinskih agregatov na kompresorskih postajah in dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah, št. P/JNMV/05/2024/TS-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodb, ki ne moreta biti kontradiktorni tem pogojem.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 9

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa glavni direktor Marjan Eberlinc

- matična številka: 1954288000

- ID številka za DDV: SI31378285

v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________

- matična številka: _____________________

- ID številka za DDV: ______________________

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SV/___/2024

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti za vgradnjo plinskih agregatov na kompresorskih postajah in dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah, št. P/JNMV/05/2024/TS-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 10. 4. 2024 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________________ z dne __________________ .

2. člen

Predmet pogodbe je vgradnja plinskih agregatov na kompresorskih postajah in dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah, in sicer:

Sklop ____ : _____________________________________________________________________________________________ ,

Sklop ____ : _____________________________________________________________________________________________ in

Sklop ____ : _____________________________________________________________________________________________.

Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. __________________ z dne __________________, ki je sestavni del pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

- varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih in ostalih informacij,

- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,

- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.

Splošno:

- o morebitnih spremembah dogovorjenega obsega storitev ali spremembah dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno.

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

6. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se  pogodbeni stranki  zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

7. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi za sklop _____________ znaša največ do (vpiše naročnik) _____________ EUR (z besedo: _______________________ 00/100 evrov) brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti.

8. člen

Izvajalec bo po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu izstavil naročniku račun, ki mora biti poslan na naslov naročnika.

Naročnik bo izvajalcu plačal opravljene storitve na podlagi prejetega računa v roku 30 dni po prejemu računa s strani naročnika na transakcijski račun izvajalca št. _____________________________, odprtega pri banki _____________________.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02% za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 10 dni pisno in z obrazložitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolžan izdelati nov račun. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

9. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

10. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. __________________, tel.: ____________________, el. pošta: ________________________________.

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. __________________, tel.: ____________________, el. pošta: ________________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

11. člen

Rok dobave in vgradnje agregatov za sklop 1 in sklop 2 znaša največ 160 dni od podpisa pogodbe.

Rok dobave in vgradnje agregatov za sklop 3 je najkasneje do 31. 12. 2024.

V kolikor izvajalec ne opravi pogodbenih del v pogodbenih rokih, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 50/00 (promilov) za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% (odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na dobavo in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec. Morebitno spremembo dobavnega roka izvajalec in naročnik definirata z aneksom k pogodbi.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu blaga.

Garancijski rok znaša _________________  mesecev (najmanj 24 mesecev) od vgradnje dobavljenih agregatov oz. druge opreme.

Izvajalec bo pristopil k odpravi ugotovljenih napak najkasneje v 3 (treh) dneh po prejemu pisnega obvestila naročnika in jih odpravil v razumnem roku, ki ga bo določil naročnik.

12. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi OZ. Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

13. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

14. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

15. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

16. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe. V primeru odpovedi velja trimesečni dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________	 					Marjan Eberlinc