## REKAPITULACIJA
MMRP Rogatec
Specifikacije za izvedbo naročila:
Izgradnja infrastrukture na MMRP ROGATEC na podlagi zahtev standarda SIST EN 16726
REKAPITULACIJA
Elektro dela | 0
Strojna, gradbena dela | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0

## Elektro dela EM
MMRP Rogatec
elektro tehnološki del
Specifikacije za izvedbo naročila:
Izgradnja infrastrukture na MMRP ROGATEC na podlagi zahtev standarda SIST EN 16726
Poz. | Opis postavke | M.e. | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1. | Dobava in vgradnja v +R-M/+Q: Napajalnik transmitrov 9260/23-11-10s, Stahl - 6 kos Vezni material, oznake,.. - 1 kpl | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Merilni pretvornik tlaka Honeywell STG77S - dobava, montaža in priklop | kos | 12 | 0 | 0
0
3. | Nadgradnja sistema Telereading: Vgradnja analognega modula Z-8AI, Seneca - 1 kos Povezovanje v sistem Telereading - 1 kpl Testiranje signalov - 1 kpl | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje kablov: |  |  |  | 0
| Olflex EBCY 2x0,75 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Olflex EBCY 12x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Olflex EBCY 18x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Olflex 100 3G1,5 | m | 120 | 0 | 0
| FTP CAT6 | m | 100 | 0 | 0
| Žica H07V-K 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Unitronic BUS LD 2x2x0,22 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Olflex 110 CY 2x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
0
5. | Instalacijska cev, pocinkana, komplet z montažnim priborom:
| fi 25 mm, komplet z montažnim priborom fi 25 mm | m | 8 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje valjanca Rf 30x3,5 mm | m | 30 | 0 | 0
7. | Križna sponka - Inox, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 | kos | 8 | 0 | 0
8. | Izvedba ozemljitvenih spojev kovinskih mas z valjancem ali žico | kos | 20 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža izoliranega nosilnega droga (kompozit/Al) 4,7m z lovilno palico in itegriranim HVI vodnikom 10m, za montažo v cono 2 eksplozivne ogroženosti.. Dehn. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža merilnega mesta sponke za spoj lovilne palice in valjanca. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Žica Rf fi 8mm, položena na distančne podpore | m | 20 | 0 | 0
12. | Ex razvodnica 07-5105, zaščita II 2G Ex ia IIC T6 Gb, Bartec (6x uvodnica M16x1,5 na strain B, 1x uvodnica M25x1,5 na strani A, 12x sponka 2,5 mm2 modra, 4x ozemljitvena sponka 2,5 mm2) | kos | 1 | 0 | 0
13. | Ex razvodnica 07-5105, zaščita II 2G Ex ia IIC T6 Gb, Bartec (8x uvodnica M16x1,5 na strain B, 1x uvodnica M25x1,5 na strani A, 18x sponka 2,5 mm2 modra, 6x ozemljitvena sponka 2,5 mm2) | kos | 1 | 0 | 0
14. | Razdelilna doza 07-5103-9600, zaščita II 2G Ex e IIC T6 Gb, Bartec | kos | 5 | 0 | 0
| Ex razvodnica 07-5105, zaščita II 2G Ex ia IIC T6 Gb, Bartec (3x uvodnica M16x1,5 na strain B, 1x uvodnica M25x1,5 na strani A, 8x sponka 2,5 mm2 modra, 2x ozemljitvena sponka 2,5 mm2) | kos | 1 | 0 | 0
15. | Razdelilna doza z vgrajenimi Ethernet sponkami, Stahl, tip 8146/5041 | kos | 4 | 0 | 0
16. | Svetilka e865F 12L42, Schuch | kos | 2 | 0 | 0
17. | Stikalo 07-3511, Bartec | kos | 2 | 0 | 0
18. | Skoznik Exd, 1/2" NPT s kablom (4 kos s kablom FTP CAT6, 2 kos s kablom Olflex 100 3G1,5) | kos | 6 | 0 | 0
| Skoznik Exd, 1/2" za SENZOR KISIKA (s kablom Olflex 110 9G0,75) | kos | 1 | 0 | 0
19. | Izvedba tesnjenja med Ex in Nex s tesnilno prirobnico fi 125 mm, Roxtec | kos | 1 | 0 | 0
20. | Ethernet kabli:
| Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a, zelen, 1,0m | kos | 2 | 0 | 0
| Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a, rumen, 1,0m | kos | 2 | 0 | 0
21. | Razdelilnik +R-AP Kromatograf in merilnik rosišča se prestavi pred FID in doda se odcep za dva nova kromatografa - 1 kpl Dograditev dveh varovalk za napajanje - 2 kos KZS 10/2/0,03 - 2 kos BM015206 - Inštalacijski odklopnik DC, 6 A, 2.pol - 1 kos Vezni material, oznake,… - 1 kpl | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Priključitev dodatne grelne plošče v razvodnici od obstoječe grelne plošče | kpl | 1 | 0 | 0
23. | El. instalacija napajanja za grelni kabel (za potrebe gretja cevke izpusta kondenza kromatografa FPD) | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Priklop kabla za razsvetljavo v +N/F na F17 | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Pripravljalna in zaključna dela (demontaža Ex tesnilnih modulov in ponovna montaža po zaključku del, odkrivanje in ponovno pokrivanje tehničnega poda, demontaža obstoječe instalacije, namestitev oznak na kable in žice, usklajevanje del z naročnikom…) | kpl | 1 | 0 | 0
.
26. | Priprava dokumentacije za pridobitev certifikata o skladnosti vgradnje Ex opreme (zbiranje izjav o skladnosti in ATEX certifikatov, izvedba kontrole Exi tokokrogov, izdelava seznama vgrajene Ex opreme,..) | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Izdelava PZI dokumentacije elektro dela Ex elaborat za pripravo PZI se smiselno upošteva obstoječi Ex elaborat. Na podlagi PZI projekta pa bo naročnik zagotovil dodatek k obstoječemu Ex elaboratu za fazo projekta PZI. Prav tako bo naročnik na podlagi PZI projekta zagotovil izdelavo varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Izdelava PID dokumentacije elektro dela Ex elaborat za pripravo PID se smiselno upošteva dodatek k obstoječem Ex elaboratu izdelanem za fazo PZI. Na podlagi PID projekta pa bo naročnik zagotovil dodatek k obstoječemu Ex elaboratu za fazo projekta PID. Na podlagi dodatka k obstoječemu Ex elaboratu za fazo PID bo naročnik zagotovil tudi certifikat o skladnosti ugradnje z PID dodatkom k obstoječem Ex elaboratom. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
31. | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
32. | Splošni stroški in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0

## Strojno gradbena dela
MMRP Rogatec
strojno tehnološke instalacije in gradbena dela
Specifikacije za izvedbo naročila:
Izgradnja infrastrukture na MMRP ROGATEC na podlagi zahtev standarda SIST EN 16726
Poz. | Opis postavke | M.e. | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1. | Temelj omare Razširitev obstoječega temelja omare za jeklenke s plini ob zunanji steni nadzornega objekta MMRP ROGATEC. Ob razširitvi mora ostati dostopna obstoječa kineta za ogrevani vod vzorca plina. Kineta naj ostane dostopna preko poda nove omare za jeklenke s plini. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Tlakovana površina za odlaganje palete z jeklenkami (dovoz in odvoz jeklenk) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Omara 1 za jeklenke z eksplozivnimi plini Prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine z dvokrilnimi vrati na sprednjem delu. Omara mora mora imeti prezračevalne odprtine za naravno prezračevanje perforacija v pločevini. Imeti mora tudi nosilno konstrukcijo na hrbtišču za pritrjevanje jeklenk in regulatorjev ter povezovalnih cevovodov. V tej omari je predvideno: - kalibracijski plin C6+ 1 x 20 l - kalibracijski plin FPD 1 x 10 l - vodik 2 x 50 ÷ 60 l - rezerni nosilec kalibracijski plin 2 x 10 ÷ 20 l | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Omara 2 za jeklenke z ne eksplozivnimi plini Prostostoječa omara iz nerjaveče pločevine z dvokrilnimi vrati na sprednjem delu. Omara mora mora imeti prezračevalne odprtine za naravno prezračevanje perforacija v pločevini. Imeti mora tudi nosilno konstrukcijo na hrbtišču za pritrjevanje jeklenk in regulatorjev ter povezovalnih cevovodov. V tej omari je predvideno: - helij 2 x 50 ÷ 60 l - dušik 2 x 50 ÷ 60 l - argon 2 x 50 ÷ 60 l - zrak 2 x 50 ÷ 60 l - prostor za voziček za jeklenke | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Regulatorji tlaka za jeklenke in fleksibilne cevi za jeklenke 5x Regulator tlaka dvojni 3x Regulator tlaka enojni 3x Fleksibilna cev - referenčni plin 3x Fleksibilna cev - argon,helij 2x Fleksibilna cev - vodik 2x Fleksibilna cev - dušik 2x Fleksibilna cev - zrak 60x Tesnila za nosilne pline 20x Tesnila za kalibracijske pline | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Jeklenke s plini 1x Kalibracijski C6+ 6HH /14 komponentni (20 l) 1x Kalibracijski FPD (10 l) 2x Helij (50 ÷ 60 l) 2x Argon (50÷ 60 l) 2x Vodik (50÷60 l) 2x Dušik (50÷60 l) 2x Zrak (50÷60 l) | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Voziček za prevoz jeklenk | kos | 1 | 0 | 0
8. | Avtomatski merilni sistem AMS za meritev vsebnosti kisika v zemeljskem plinu. Vključuje: - analizator GPR-1800 AIS ATEX PPM Intrinsically Safe Oxygen Analyser senzor: XLT-12-333 ( tudi za pline z več kot 0,5 % CO2) merilna območja: 0÷100 ppm, 0÷1000 ppm, 0÷1 %, 0-25 % Ex zaščita: ATEX: II 2 G Ex-d [ib] ib IIB T4 Gb izhodni signali: 4-20 mA, Modbus RTU communication napajanje: 12÷24 V DC kompenzacija: zračni tlak, tempreatura merilna točnost: < 2 % posameznega celotnega območja primern za uporabo na dežju in za zunanjo uporabo displej: grafični LCD 70x35 mm z resolucijo 0,01 ppm (izpis v realnem času tudi po, T) - kabelske povezave: 24 V DC napajanje do razvodnice, 1x 4÷20 mA za O2 do DCS, 1x digitalni izhodni signal do DCS 1x MONDBUS komunikacija do DCS - priprava plina - odjemni vodi prevlečeni s SS - jeklenke s testnim plinom in reducirni ventil in priborom - montaža, ostali pribor in drobni material, zagon, transport, šolanje dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Instalacijska dela - postavitev novega kromatografa v kromatografski prostor - povezava regulatorjev tlaka za jeklenke s kromatografom z fi 6 nerjavečo cevjo in fitingi - povezave regulatorjev tlaka za jeklenke in kromatografa z izpihi s fi 6 nerjavečo cevjo in fitingi - izdelava izpihov DN 25 iz kromatografa, omare 1 in omare 2 - pritrdilni material za instalacijska dela in za jeklenke s plini | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava PZI dokumentacije za gradbena in strojna dela. Zamenjava in nadgradnja kromatografa na MMRP ROGATEC. Ex elaborat za pripravo PZI se smiselno upošteva obstoječi Ex elaborat. Na podlagi PZI projekta pa bo naročnik zagotovil dodatek k obstoječemu Ex elaboratu za fazo projekta PZI. Prav tako bo naročnik na podlagi PZI projekta zagotovil izdelavo varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Izdelava PID dokumentacije za gradbena in strojna dela. Zamenjava in nadgradnja kromatografa na MMRP ROGATEC. Ex elaborat za pripravo PID se smiselno upošteva dodatek k obstoječem Ex elaboratu izdelanem za fazo PZI. Na podlagi PID projekta pa bo naročnik zagotovil dodatek k obstoječemu Ex elaboratu za fazo projekta PID. Na podlagi dodatka k obstoječemu Ex elaboratu za fazo PID bo naročnik zagotovil tudi certifikat o skladnosti ugradnje z PID dodatkom k obstoječem Ex elaboratom. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Splošni stroški in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0