## UVOD
Investitor: PLINOVODI d.o.o., Ljubljana
Gradnja/Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Vrsta dokumentacije: Dokumentacija za razpis (DZR)
Vrsta načrta: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/4 Priključitev MRP Dobrunje na javno elektroenergetsko omrežje
SPLOŠNA DOLOČILA - ELEKTRO DEL
1. | V cenah po posameznih postavkah so upoštevani tudi tudi naslednji stroški:
- priprava gradbišča,
- izvedba in dokumentiranje IQ (Installation Qualification) ožičenja in stikalnih blokov,
- izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinštalacij in pripravo pripadajočega poročila,
- izvedba meritev za posamezno vrsto inštalacije (električne inštalacije, strelovodne inštalacije,…) in pripravo pripadajočega poročila na posameznih lokacijah,
- nastavitve in umerjanje vseh regulacijskih tokokrogov,
- sodelovanje pri testiranju in spuščanju v pogon.
- šolanje uporabnika.
2 | Cena po posameznih postavkah vsebujejo tudi stroške manjših gradbenih del (vrtanje odprtin v steni, plošči…)
3 | Cene po posameznih postavkah vsebujejo kompletna dela in material za izdelavo opisanega dela oz. izdelka: ves osnovni in pomožni material, transportne stroške materiala in orodja, notranje transporte, vsa del, sprotno oz. vsakodnevno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu.
4 | Morebitna dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu del, se izvedejo po predhodnem dogovoru z naročnikom in se obračunajo po dejanskih količinah ter po predhodno dogovorjenih cenah.
5 | V cenah je upoštevano tudi sprotno beleženje vseh sprememb projekta nastali med izvedbo z vrisavanjem v PZI risbe iz z izdelavo tekstualnega dela sprememb (izdelava podlog za PID)ter obveščanje o pomembnejših spremembah odgovornega projektanta s pridobitvijo njegovega soglasja.
6 | V cenah je upoštevano tudi izdelava izvršilne dokumentacija za vzdrževanje opreme (seznami opreme, navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme, certifikati in dokazila, merilni protokoli.

## Priključitev na EE omrežje
2. | Projektantski popis s predizmerami
Priključitev MRP Dobrunje na elektroenergetsko omrežje
Zap.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Dobava, transport in polaganje kabla deloma v kabelsko kanalizacijo, komplet z opozorilnim PVC trakom:
| - NA2XY-J 4x70 SM+2,5 RE mm2 0,6/1 kV. | m | 110 |  | 0
2 | Dobava in motaža zaščitnih cevi za potrebe zaščite obstoječih vodov, v skalu z navodili Upravljalca omrežja.
| -zaščitna cev Φ 110 | m | 60 |  | 0
| -zaščitna cev Φ 160 | m | 50 |  | 0
3 | Dobava in montaža kompletnih zaključkov za kable tip: NA2XY-J 4x70 SM+2,5 RE mm2, 0,6/1kV, kot npr. tip: EPKT 0047-L12, proizvod: Raychem ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža prostostoječe priključno merilne omarice +NE, izdelane iz nerjaveče pločevine INOX, okvirnih dimenzij (šxvxg) 500x1000x320 mm, komplet z AB podstavkom, v zaščiti min. IP43, komplet ožičena z merilno in varovalno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- horizontalni varovalčni ločilnik velikosti 00 (NV 160 A); 1 kos
- taljivi varovalni vložek NV 25 A, Izlake; 1 kos
- odvodnik prenapetosti razreda 1; 1 kos
- direktni enofazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro, r=2(IEC) ali A (MID), 230 V, 5-85 A, z ustreznim komunikacijskim vmesnikom; 1 kpl
- drobni montažni material, ožičenje, zbiralke, nosilci zbiralk, števčna plošča, priključne sponke, mehanska pregrada, tipka za ponovni vklop, označevalni material ipd.; 1 kpl
- parametriranje in zagon merilne opreme; 1 kpl.
Opombe: - tip priključno merilne omarice in tip merilno krmilnih naprav je potrebno prilagoditi zahtevam podanih v soglasju za priključitev, - omarica in oprema mora biti skladna s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije SONDSEE, 3.1.3.-102/2021-29; Priloga 2 – Tipizacija merilnih mest - merilno krmilne naprave morajo biti skladne z veljavnim Naborom merilne opreme, SODO.
5 | Priključitev NN napajalnega kabla za napajanje elektro omare v priključno merilni omarici +NE. | kpl | 1 |  | 0
6 | Sodelovanje in priprava ustrezne domuntacij za upravljalca distribucijskega omrežja v naslednjem obsegu: -zagotovitev prisotnosti nadzora pristojnega elektrodistribucijskega podjetja v času izvajanja del, -izvedba meritev napajalnega kabla z izdelavo merilnega protokolo, -priključitev merilnega mesta na omrežje, -ureditev in pridobitev soglasja za priključitev, -pogodbe o prikjučitvi, -priključitev merilnega mesta na omrežje. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Vsa gradbena in geodetska dela, ki so potrebna pri polaganju NN kabla in postavitvi priključno merilne omarice, so zajeta v gradbenem delu projekta.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0