## REKAPITULACIJA
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče, MRP Dobrunje
POPIS GRADBENIH DEL
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | MRP Dobrunje
1.1. | Zgradba MRP Dobrunje |  | 0 | €
1.2. | Dostopna pot |  | 0 | €
1.3. | Zunanja ureditev |  | 0 | €
1.4. | Električni priključek |  | 0 | €
1.5. | Telefonski priključek |  | 0 | €
| SKUPAJ : | EUR | 0 | €
Vrednosti so brez DDV
Datum:
Ponudnik:
Podpis in žig ponudnika:

## SPLOŠNA DOLOČILA
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče, MRP Dobrunje
SPLOŠNA DOLOČILA K POPISU DEL
1. | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu, kot je prikazano v grafičnem delu projekta. Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo preskrbel sam na svoje stroške.
2. | V cenah posameznih postavk so upoštevani tudi naslednji stroški:
- vsi morebitni stroški za pridobitev začasnih površin za izgradnjo plinovoda izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, sanacije površin in vzpostavitev v prvotno stanje itd.),
- vsi stroški v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati ob plinovodnem jarku,
- vsi stroški za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje gradbišča in odstranitev gradbišča,
- vsi stroški za sanacijo in kultiviranje gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,
- stroški za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, stroški za tekoče vzdrževanje in čiščenje.
- vsi stroški v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroški odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- ukrepi za varovanje brežin izkopov npr. z razpiranjem, še zlasti na mestih varjenja cevi, opaž je prilagojen tehnologiji izvajalca, nosilnost opaža je potrebno dokazati s statičnim računom,
- črpanje vode iz plinovodnega jarka.
3. | Vsa izkopna dela in transporti izkopanega materiala se obračunajo v raščenem stanju, nasipi v vgrajenem stanju.
4. | Cene po posameznih postavkah vsebujejo kompletna dela in material za izdelavo opisanega dela oz. izdelka: ves osnovni in pomožni material, transportne stroške materiala in orodja, notranje transporte, vsa dela, sprotno oz. vsakodnevno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu.
5. | V cenah so upoštevani vsi stroški za delovne odre, prehode in rampe. Posebej se obračunajo le tisti, ki so posebej navedeni v popisu del.
6. | V cenah so upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za vsa dela, ki so predmet razpisa, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in zahtev, ki izhajajo iz Varnostnega načrta.
7. | Izvajalec angažira za sodelovanje in nadzor pri gradnji predstavnike soglasodajalcev v skladu s projektnimi pogoji in pogoji v soglasjih: predstavnike infrastrukturnih vodov, naravovarstvenega nadzora, itd. za kompletno traso plinovoda in spremljajoče objekte. Vsi stroški v zvezi s tem so upoštevani v enotnih cenah.
8. | Izvajalec angažira za sodelovanje in nadzor pri gradnji geomehanika za kompletno traso plinovoda in spremljajoče objekte. Vsi stroški v zvezi s tem so upoštevani v enotnih cenah.
9. | Izvajalec angažira svojega varnostnega inženirja pri gradnji za kompletno traso plinovoda in spremljajoče objekte. Vsi stroški v zvezi s tem so upoštevani v enotnih cenah.
10. | Morebitna dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu del, se izvedejo po predhodnem dogovoru z naročnikom in se obračunajo v skladu s pogodbo.
11. | V cenah je upoštevano tudi sprotna beleženje vseh sprememb projekta nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI risbe in z izdelavo tekstualnega opisa sprememb (izdelava podlog za PID) ter obveščanje o pomembnejših spremembah odgovornega projektanta s pridobitvijo njegovega soglasja.
12. | Ponudnik si mora pred izdelavo ponudbe natančno ogledati traso plinovoda in preučiti vse oteževalne pogoje dela in jih upoštevati v ponudbeni ceni oz. v enotnih cenah ponudbenih postavk.
13. | Predmet razpisa je pridobitev uporabnega dovoljenja vključno s pripravo vse potrebne dokumentacije. V enotnih cenah so zajeti vsi stroški, razen tistih, ki so specificirani v ločenih postavkah.
14. | Izvajalec si mora že v fazi ponujanja natančno ogledati lokacijo gradnje in preveriti možnosti izvajanja gradbenih in montažnih del. Pregledati mora vso projektno dokumentacijo s poudarkom na ponudbenem popisu del. V enotnih cenah popisa del mora upoštevati vse oteževalne okoliščine gradnje, ki izhajajo iz same lokacije.

## 1.1_MRPDobrunje
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Del objekta: MRP Dobrunje
1.1 Zgradba MRP Dobrunje
I. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
II. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
III. | OPAŽI |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA IN DRUGA MANJŠA DELA |  |  |  | 0
V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | STREHA |  |  |  | 0
VII. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| S K U P A J zgradba MRP Dobrunje: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | ZEMELJSKA DELA
SPLOŠNO DOLOČILO: Vsi izkopi in transporti zemeljskega materiala se obračunajo v prostornini v raščenem stanju, nasipi pa v vgrajenem stanju. Zemeljska dela za zgradbo se obračunajo 30 cm pod končno koto urejenega platoja - gramozni sloj platoja se izdela po izvedbi zgradbe.
Upoštevane količine na območju objekta MRP Dobrunje, za zunanjo ureditev upoštevano v poglavju Zunanja ureditev.
1. | Planiranje tal do točnost +- 3 cm z uvaljanjem - planum pod temelji in talno ploščo. | m2 | 100 |  | 0
2. | Izdelava nasipa dobavo gramoznega nosilnega materiala in utrjevanjem Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa) - nasip med temelji in talno ploščo. | m3 | 70 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
II. | BETONSKA DELA
1. | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B:
a. | - premera do 12 mm, | kg | 3000 |  | 0
b. | - premera 14 mm in več, | kg | 2000 |  | 0
c. | - mrežna armatura. | kg | 4400 |  | 0
2. | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m; podložni beton in zaščitni beton nad hidroizolacijo C12/15 XC0 vključno z morebitnim opažem. | m3 | 12 |  | 0
3. | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.10-0.30 m3/m2-m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton mora biti v skladu s SIST EN 1992-1-1, SIST EN 206 in SIST 1026. Pri izvedbi bo potrebno upoštevati zahteve za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in pripadajočim nacionalnim dodatkom.
a. | Beton C25/30 XC2 - temelji. | m3 | 13 |  | 0
b. | Beton C25/30 XC2 - temelji uvozne rampe. | m3 | 2 |  | 0
c. | Beton C30/37 XC3 - stene, venec, plošča nad kurilnico. | m3 | 58 |  | 0
d. | Beton C30/37 XC4, XF4, XD3 - plošča uvozne rampe. Površina plošče uvozne rampe bo metličena. Obdelava mora zagotavljati predpisano odpornost proti zdrsu: za mokro površino minimalno 45 po metodi SRT skladno z zahtevami v SIST EN 13670 in pripadajočemu nacionalnem dodatku. | m3 | 1 |  | 0
e. | Beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Dmax 16 - talna plošča. | m3 | 14 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | OPAŽI
Cena zajema komplet stroške za izdelavo opaža, odstranitvijo in čiščene vključno z vsem materialom in vsemi potrebnimi odri.
1. | Opaž pasovnih temeljev:
| - dvostranski opaž. | m2 | 105 |  | 0
2. | Opaž sten za viden beton - dvostranski opaž. | m2 | 370 |  | 0
3. | Opaž odprtin v stenah debeline 20 cm. | m2 | 10 |  | 0
4. | Opaž plošče s podpiranjem do 3 m. | m2 | 19.8 |  | 0
5. | Opaž roba armirano betonske talne in stropne plošče:
| - opaž roba, višine do 15 cm. | m1 | 66.4 |  | 0
6. | Opaž konzolne plošče (venca) z vuto vključno z robom višine 15 cm in trikotno letvijo 3 x 3 cm za posneti rob. Podpiranje 3-4 m. Izmera po razviti širini opaža. | m2 | 44.2 |  | 0
7. | Fasadni odri višine do 5 m vključno s podaljškom za varovanje dela na strehi. | m2 | 200 |  | 0
| SKUPAJ OPAŽI: |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA IN DRUGA MANJŠA DELA
1. | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki, brušenjem ostrih robov in izdelavo zaokrožnic v naslednji sestavi: osnovni hladni premaz na betonsko površino in bitumenski varilni trak 4 mm:
a. | - vertikalna izolacija temeljev - nad peto temelja na notranji in zunanji strani, | m2 | 45.2 |  | 0
b. | - horizontalna hidroizolacija, | m2 | 97.7 |  | 0
c. | - zaščita hidroizolacije z gumbasto filijo ali stirodurjem debeline 3 cm. | m2 | 45.2 |  | 0
2. | Izdelava hidroizolacijskega premaza med temelji in talno ploščo na prekinitvi betoniranja. | m2 | 10.8 |  | 0
3. | Doplačilo za pripravo betonske površine za izdelavo epoksi tlaka in premaza: zaribanje z drobnim materialom itd. Izdelati po navodilu izdelovalca tlaka. | m2 | 86.9 |  | 0
4. | Kompletna izdelava epoksi prevodnega in antistatičnega tlaka z vgrajeno bakreno mrežico - zahtevana prevodnost 10-8 ohmov. | m2 | 63 |  | 0
5. | Kompletna izdelava epoksi tlaka v kotlovnici. | m2 | 20 |  | 0
6. | Slikanje notranjih betonskih površin s poldisperzijsko barvo: temeljni premaz in dvakrat pokrivni premaz. | m2 | 202.1 |  | 0
7. | Kompletna izvedba plinotesnega elastičnega premaza na obeh površinah betonske stene med kotlovnico in regulacijskim prostorom vključno s pripravo podlage in izravnavo. Primerni materiali so kot sistem Sikagard: temeljni premaz kot Sikagard 552 W Aquaprimer, vmesni premaz kot Sikagrad 545 W Elastofil (2 sloja) in zaščitni premaz kot Sikagard 550w elastic (2 sloja) ali enakovredno. | m2 | 30 |  | 0
8. | Kompletna izvedba fasadnega sloja na zunanjih stenah v sestavi: priprava podlage z brušenjem in krpanjem gnezd s specialno lepilno malto, predpremaz (kot Demit Primer), izravnalni sloj z glajenjem s fasadnimi maltami, zaključni fasadni omet po izbiri naročnika:
a. | - vertikalne fasadne stene, | m2 | 130 |  | 0
b. | - strop konzolne plošče. | m2 | 53 |  | 0
9. | Podlivanje ležišč strešnih nosilcev z ekspanzijsko malto (kot kot npr. TKK Alteks 0-3 ali enakovredno). Minimalna tlačna trdnost podlivne malte mora znašati vsaj fck = 30 MPa. Podlivanje do 0,01 m3/kos vključno z opažem. Ležišče predhodno očistiti in navlažiti. | kos | 12 |  | 0
10. | Vgradnja jeklenih sidrnih elementov točno po podatkih v projektu - vgradnja s pritrjevanjem v opaž pred betoniranjem - sidrne plošče s sidri ali šablone za strešne nosilce:
a. | - sidrišča za strešne nosilce na konzolni plošči, | kos | 12 |  | 0
b. | - sidrišča v betonskih stenah. | kos | 16 |  | 0
11. | Izdelava lukenj v s kronskim vrtanjem v armiranobetonski steni debeline 20 cm:
a. | - luknja premera 225 mm | kos | 5 |  | 0
b. | - luknja premera 200 mm | kos | 2 |  | 0
c. | - luknja premera 125 mm | kos | 1 |  | 0
d. | - luknja premera 100 mm | kos | 1 |  | 0
e. | - luknja premera 58 mm | kos | 2 |  | 0
f. | - luknja premera 50 mm | kos | 4 |  | 0
12. | Zaključno čiščenje pred tehničnim pregledom - kompletno tla, vrata itd. | kpl. | 1 |  | 0
13. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejanski porabi časa in materiala:
a. | - PK delavec, | ur | 80 |  | 0
b. | - KV delavec, | ur | 80 |  | 0
c. | - material (oceniti na 2000 €). | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA IN DRUGA MANJŠA DELA: |  |  |  | 0
V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Kompletna izdelava jeklene konstrukcije strehe vključno s protikorozijsko zaščito na alkidni osnovi (npr. kot Syntol): - kvaliteta jekla: S235JR po SIST EN 10025, - izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, - razred korozivnosti: C4 po SIST EN ISO 12944-2, - trajnostni razred: VH po SIST EN ISO 12944-1. | kg | 3450 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja suhomontažnih dvokrilnih vrat dimenzije 240/240 cm (zidarska mera 255/247,5 cm) z vgrajenimi fiksnimi žaluzijami 52,5 x 32,5 cm (kot JZR-6) z mrežico proti mrčesu (4 kos). Vrata so iz jeklenih profilov in bombirane pločevine ter finalno opleskana z alkidnim sistemom: npr. SYNTOL. Vrata so opremljena s kljuko, tipsko cilindrično ključavnico (Plinovodi d.o.o.), omejevalcem odpiranja z možnostjo fiksiranja krila v odprtem položaju in točkovno demontažno pripiro. Vrata so NEISKREČE izvedbe: gumijasta tesnila na vratnih krilih, zatiča pri ključavnici sta iz medenine, zapahi in omejevalec odpiranja so iz neiskrečega materiala, vsi jekleni deli so premazani z alkidnim premazom. Mere preveriti na objektu. | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja suhomontažnih enokrilnih vrat dimenzije 90/210 cm (zidarska mera 105/217,5 cm). Vrata so iz jeklenih profilov in bombirane pločevine ter finalno opleskana z alkidnim sistemom: npr. SYNTOL. Vrata so opremljena na notranju strani s kljuko, na zunanji strani s fiksno kljuko (bunko), tipsko cilindrično ključavnico (Plinovodi d.o.o.), omejevalcem odpiranja z možnostjo fiksiranja krila v odprtem položaju in točkovno demontažno pripiro. Vrata so NEISKREČE izvedbe: gumijasta tesnila na vratnih krilih, zatiča pri ključavnici sta iz medenine, zapahi in omejevalec odpiranja so iz neiskrečega materiala, vsi jekleni deli so premazani z alkidnim premazom. Mere preveriti na objektu. | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja suhomontažnih enokrilnih vrat dimenzije 100 x 200 cm (zidarska mera 115/207,5 cm) z vgrajenimi fiksnimi žaluzijami 52,2 x 42,5 cm z mrežico proti mrčesu (kot JZR-6, 2 kos). Vrata so iz jeklenih profilov in bombirane pločevine ter finalno opleskana - alkidni sistem SYNTOL. Vrata so opremljena s kljuko, tipsko cilindrično ključavnico (Plinovodi d.o.o.) in omejevalcem odpiranja z možnostjo fiksiranja krila v odprtem položaju. Mere preveriti na objektu. | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža pocinkanih fiksnih rešetk z mrežico proti mrčesu:
a. | - fiksna rešetka 1400 x 500 mm v stenah kot npr. JZR-6, | kos | 8 |  | 0
b. | - fiksna rešetka 1250 x 450 mm v laterni kot npr. JZR-6, | kos | 2 |  | 0
c. | - fiksna rešetka 500 x 500 mm v laterni kot npr. JZR-6. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
VI. | STREHA
Splošno določilo: Tesnilni materiali so trajno elastični in vremensko odporni.
1. | Dobava in montaža kovinskega strešnega panela z vmesno izolacijo iz mineralne volne. Paneli so dobavljeni in montirani v 1 kosu po celotni dolžini ter z dodatnim tesnenjem stikov. Panel mora vzdržati karakteristično obtežbo snega 2,55 kN/m2, največja oddaljenost med sekundarnimi strešnimi nosilci je 1600 mm. | m2 | 135 |  | 0
2. | Razne obrobe strehe z jekleno pocinkano in barvano pločevino debeline 0,6 mm (po detajlih kot TRIMO ali enakovredno):
a. | - pokrivanje slemena, | m1 | 17 |  | 0
b. | - čelne zaključne obrobe, | m1 | 22.4 |  | 0
c. | - kapne obrobe, | m1 | 34.1 |  | 0
d. | - obrobe med kritino in požarno steno, | m1 | 10 |  | 0
e. | - prekrivanje požarne stene debeline 20 cm vključno s podlogo iz opažne plošče in slojem filca, | m1 | 10 |  | 0
f. | - zapiranje prostora med betonskim zidom in kritino v regulacijskem prostoru in kotlovnici. | m1 | 18 |  | 0
3. | Kompletna izdelava čelnih trikotnokov iz strešnih panelov z vmesno izolacijo iz mineralne volne in privijačenjem na nosilno jekleno konstrukcijo ter vsem potrebnim pritrdilnim materialom in obrobami. | m2 | 11 |  | 0
4. | Polkrožni žlebovi iz jeklene pocinkane in barvane pločevine debeline 0,6 mm razvite širine 33 cm s kljukami iz nerjavnega jekla (RF). | m1 | 30.2 |  | 0
5. | Odtočne cevi premera 100 mm iz jeklene pocinkane in barvane pločevine debeline 0,6 mm z nerjavnimi (RF) pritrdilnimi sredstvi in objemkami ter priključkom na peskolov. | m1 | 9 |  | 0
6. | Trakasti snegolovi na strehi po detajlih dobavitelja (kot TRIMO ali enakovredno). | m1 | 30 |  | 0
7. | Kompletna izdelava zaključka nad prezračevalnikom (laterno) iz jeklene pločevine debeline 0,6 mm pocinkane in barvane. Poraba pločevine približno 2 m2/kos. | kos | 4 |  | 0
VAROVALNI SISTEMI NA STREHI
8. | Dobava in montaža varovalnega sistema proti padcem, kot npr. ABS Lock-X-T ali enakovredno. Varnostno sidro (kot npr. ABS-Lock X-T-300) d = 16 mm, sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za vgradnjo na različne površine. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne nadkonstrukcije do največ 850 mm, razdalja med oporniki največ 7,5 m. Povezovalna jeklenica premera 6 mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN 795:2012 in CEN/TS 16415:2013. Minimalna razdalja od roba strehe 2,5 m, dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala ter vgradnja v strešno nadkonstrukcijo skladno s predpisi za ravne strehe, ustrezna zatesnitev. Strešna konstrukcijo naj pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.
a. | Sidrišča kot ABS Lock X-T-300-SR ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
b. | Jeklena vrv kot ABS-SY-SEIL-6-17,5-GK ali enakovredno. | m1 | 18 |  | 0
c. | ABS Lock drobni material ali enakovredno. | kpl. | 1 |  | 0
d. | Izdelava končnega poročila z vsemi dokazili. | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ STREHA: |  |  |  | 0
VII. | RAZNA DELA
1. | Dobava in montaža lesene obešene dvojne police dolžine 60 cm, širine 45 cm in višine 30 cm. Izdelati po navodilih naročnika (v kotlarni in v regulacijskem prostoru za potrebe dnevnika vpisov). | kos | 2 |  | 0
2. | Dobava zložljive "A" lestve višine 4 m za potrebe vzdrževanja objekta in opreme. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0

## 1.2_Dostopna pot
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Del objekta: MRP Dobrunje
1.2 Dostopna pot in obračališče MRP Dobrunje
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | DOSTOPNA POT
1. | Izkop humusa v debelini 0,20 m z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | m3 | 125 |  | 0
2. | Gramozni tampon z dobavo materiala po slojih max. 0,30 m z utrjevanjem do Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa) s planiranjem v padcih do točnostjo +- 1 cm. | m3 | 400 |  | 0
3. | Peščeni posip za ureditev makadamskih površin z uvaljanjem:
| - pesek 0-8 mm v debelini 5 cm. | m2 | 640 |  | 0
| SKUPAJ DOSTOPNA POT: |  |  |  | 0

## 1.3_ZU
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Del objekta: MRP Dobrunje
1.3 Zunanja ureditev
I. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
II. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
III. | OPAŽI |  |  |  | 0
IV. | ZUNANJA DELA |  |  |  | 0
V. | OGRAJA |  |  |  | 0
VI. | GRADBENA DELA ZA ANODNO LEŽIŠČE |  |  |  | 0
| S K U P A J zunanja ureditev: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | ZEMELJSKA DELA
SPLOŠNO DOLOČILO: Vsi izkopi in transporti zemeljskega materiala se obračunajo v prostornini v raščenem stanju, nasipi pa v vgrajenem stanju.
GEODETSKA DELA
1. | Geodetska zakoličba projektiranega platoja, prečnih prerezov platoja in načrtovanih plinovodnih naprav znotraj platoja, električnega priključka, TK priključka, kabla za anodno ležišče in druga potrebna geodetska dela. | kpl | 1 |  | 0
2. | Geodetski posnetek izvedenega stanja komplet za MRP Dobrunje: položenih plinovodov, zvarov in drugih podzemnih vodov, električnega priključka, TK priključak, kabla za anodno ležišče itd. | kpl. | 1 |  | 0
3. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja za predmetna dela z vrisanimi vsemi podzemnimi inštalacijami - geodetski načrt za tehnični pregled in podloga za PID. Predaja naročniku v grafični (4 izvodi) in aktivni digitalni obliki (4 izvodi). | kpl | 1 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Upoštevane količine za zunanjo ureditev, za objekt MRP Dobrunje v poglavju MRP Dobrunje.
1. | Izkop humusa v debelini 0,20 m z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | m3 | 170 |  | 0
2. | Planiranje tal do točnost +- 3 cm z uvaljanjem - planum pod nasipom. | m2 | 846 |  | 0
3. | Izdelava nasipa dobavo gramoznega nosilnega materiala in utrjevanjem Evd = 40 MPa (Ev2 = 80 MPa) - nasip do spodnje kote temelja objekta (na platoju, pod objektom) | m3 | 555 |  | 0
4. | Izdelava nasipa dobavo gramoznega nosilnega materiala in utrjevanjem Evd = 30 MPa (Ev2 = 80 MPa) - nasip na platoju platoja (pod asfaltom, pod bet. ploščami) | m3 | 320 |  | 0
5. | Izdelava nosilnega nasipa iz zmrzlinsko odpornega materiala v minimalni debelini 0,30 m z utrjevanjem, vsaj Ev = 80 Mpa. | m3 | 135 |  | 0
IZKOP IN ZASIP JARKOV za plinovode, kanalizacijo in kable v okviru MRP.
6. | Izkop jarka v zemljini III.-IV. kategoriji globine do cca. 1,00 m z odmetom na stran. | m3 | 150 |  | 0
7. | Dobava peska granulacije 2-4 mm z izdelavo posteljice cevovodov in kablovodov v debeline 10 cm ali 15 cm in obsip cevi v debelini 0,20 m. | m3 | 46 |  | 0
8. | Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 70 |  | 0
9. | Jarek za ozemljitev - izkop in zasip jarka širine 0,40 m in globine 0,60 m v zemljini III. kategorije. | m1 | 90 |  | 0
10. | Odvoz z nakladanjem odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
II. | BETONSKA DELA
1. | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500 B. | kg | 1500 |  | 0
2. | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m - podložni beton in zaščitni beton nad hidroizolacijo C12/15 XC0 vključno z morebitnim opažem. | m3 | 4.24 |  | 0
3. | Beton za temelje, beton odporen na vremenske vplive: C30/37 XC4 XD3 XF4, Dmax 32. Temelj vhodnih vrat. | m3 | 6 |  | 0
4. | Beton za temelje, beton odporen na vremenske vplive: C30/37 XC4 XD3 XF4, Dmax 32. Temelj plinovodnih naprav. | m3 | 6 |  | 0
5. | Beton C25/30 XC2, Dmax 32. Podzemni temelj plinovodnih naprav. | m3 | 4 |  | 0
6. | Kompletna izvedba hidroizolacije z vsemi zaključki, brušenjem ostrih robov v sestavi: osnovni hladni premaz na betonsko površino in polno varjeni bitumenski trak 4 mm:
a. | - vertikalna izolacija temeljev, | m2 | 14 |  | 0
b. | - zaščita hidroizolacije z gumbasto filijo ali stirodur debeline 3 cm. | m2 | 15 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | OPAŽI
Cena zajema komplet stroške za izdelavo opaža, odstranitvijo in čiščenjem vključno z vsem materialom in vsemi potrebnimi odri.
1. | Opaž raznih temeljev: temelj ograjnih vrat, temelji plinovodnih naprav, itd. - nevidne betonske površine. | m2 | 27 |  | 0
2. | Opaž raznih manjših temeljev: temelji plinovodnih naprav, itd. - vidne betonske površine. | m2 | 25 |  | 0
| SKUPAJ OPAŽI: |  |  |  | 0
IV. | ZUNANJA DELA
1. | Dobava in vgradnja tampona v debelini 30 cm s komprimacijo Ev2=80 MPa. Tamponski drobljenec, granulacije 0-32 mm (TD32) s certifikatom. Planiranje površine v projektiranih naklonih s točnostjo +-1cm. Pod ploščami in pod prodcem. | m3 | 110 |  | 0
2. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago debeline 4 cm in zastičenje s kremenčevo mivko. | m2 | 300 |  | 0
3. | Izdelava vrtnih robnikov 100 x 5 x 25 cm na betonski temelj in zastičenjem - robniki ob tlakovcih. | m1 | 37 |  | 0
4. | Izdelava vrtnih robnikov 100 x 5x 25 cm na betonski temelj in zastičenjem - robniki ob ograji. | m1 | 80 |  | 0
5. | Izdelava posipa iz prodca granulacije 8-16 mm v debelini 5 cm. | m2 | 440 |  | 0
6. | Dobava in polaganje geotekstila pod prodcem kot npr. TenCate Polyfelt TS 20. | m2 | 65 |  | 0
7. | Humusiranje površin v debelini 20 cm z rodovitno zemljo od izkopa. | m2 | 495 |  | 0
8. | Sejanje trave z rahlim uvaljanjem. | m2 | 495 |  | 0
ODVODNJAVANJE Izkopi in zasipi so upoštevani v poglavju Zemeljska dela.
9. | Kompletna izdelava peskolova za vodo s strešin iz betonskih cevi premera 50 cm z LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN. | kos | 1 |  | 0
10. | Kompletna izdelava kanalizacijske povezave od peskolova do ponikovalnice iz cevi PVC160 mm (izkop, zasip, cev, priključki, posteljica, delno obbetoniranje itd.). | m1 | 15 |  | 0
11. | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi notranjega premera 120 cm, globine 2 m, drenažnim zasutjem iz krogel 32-64 mm pod dnom in okrog cevi (približno 2 m3), z LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN. | kos | 1 |  | 0
DRENAŽNI JAREK
12. | Kompletna izdelava drenažnega jarka v projektiranem naklonu: - geotekstil 5m2/m1, - drenažni gramoz 32/70 mm - 1,2 m3/m1, - geotekstil, - peščeni filtrski sloj 0-8 mm v deb. 10 cm - 0,4m3/m1. | m1 | 87 |  | 0
KABELSKA KANALIZACIJA ZA RAZVODE V OKVIRU PLATOJA MRP Izkopi in zasipi so upoštevani v poglavju Zemeljska dela.
13. | Dobava in montaža kabelskih PE cevi premera 63 mm. | m | 44 |  | 0
14. | Dobava in montaža kabelskih PE cevi premera 110 mm. | m | 155 |  | 0
15. | Kompletna izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi premera 80 cm in globine 100 cm vključno s talno ploščo, betonsko cevjo, krovno ploščo, litoželeznim pokrovom 60 x 60 cm 250 kN s tesnenjem in izdelavo priključkov kabelskih cevi. | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA: |  |  |  | 0
V. | OGRAJA
1. | Dobava in kompletna montaža tipske panelne ograje višine 2.03 m (kvalitete kot BASTIPLI ali enakovredno) in 3 vrste bodeče žice na vrhu (kot tip NATO ali enakovredno), vključno z dobavo stebričkov višine 2,50 m in izdelavo temeljev iz betonske cevi napolnjenih z betonom C25/30 XC2 (kvalitete kot tip BASTIFOR ali enakovredno) ter dobavo tipskih montažnih betonskih lamel višine 25cm in debeline 5cm, beton lamel C30/37 XC4 XF3 XD1 odporen na zmrzovanje. Vsi elementi ograje so jekleni, termično cinkani, cink-fosfatirani in plastificirani s poliestrom. Skupna višina ograje 2,43 m. | m1 | 82 |  | 0
2. | Dobava in montaža tipskih dvokrilnih vrat vel. 4,00 x 2,43 m. Vrata so izdelana iz jeklenih pravokotnih in kvadratnih profilov, termično cinkana in plastificirana (kvaliteta kot npr.vrata za panelne ograje podjetja PALISADA, d.o.o.). Nad vrati so tri vrste bodeče žice. Vrata so opremljena s tipsko ključavnico, vratna krila pa s štoperji za fiksiranje vrat v odprtem položaju. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGRAJA: |  |  |  | 0
VI. | GRADBENA DELA ZA ANODNO LEŽIŠČE
SPLOŠNO DOLOČILO
Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične zahteve za izvedbo gradbenih del, ki so opisane v načrtu električnih inštalacij. Anodno ležišče je zajeto v načrtu električnih inštalacij. V gradbenem popisu je zajeta le kabelska kanalizacija.
ZEMELJSKA DELA
1. | Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 0,40 x 1,00 m: - izkop, ločiti rodovitno prst od ostalega izkopa, - zasip, - vgradnja plastičnih ščitnikov, ozemljila in opozorilnega traku (dobava je upoštevana v elektro delu), - odvoz odvečnega materiala itd. Izmera po dolžini izkopanega jarka. | m1 | 194 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA ANODNO LEŽIŠČE: |  |  |  | 0

## 1.4_ELpr
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Del objekta: MRP Dobrunje
1.4 Električni priključek
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
SPLOŠNO DOLOČILO:
Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične zahteve za izvedbo gradbenih del, ki so opisane v načrtu električnih inštalacij.
1. | Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 0,50 x 1,00 m: - izkop, ločiti rodovitno prst od ostalega izkopa, - zasip, - vgradnja plastičnih ščitnikov, ozemljila in opozorilnega traku (dobava je upoštevana v elektro delu), - odvoz odvečnega materiala itd. Izmera po dolžini izkopanega jarka. | m1 | 90 |  | 0
2. | Odkop podzemnih vodov v zemljišču III. kategorije globine do 2,00 m z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri izkopu je potrebno paziti, da ne bi prišlo do poškodb podzemnih vodov. Obvezna je prisotnost upravljalca komunalnega voda. | m3 | 2 |  | 0
3. | Doplačilo za ročni odkop podzemnih vodov v zemljišču III. kategorije. Za ročni izkop se šteje izkop v razdalji 0,5 m od komunalnega voda, če nadzornik ne določi drugače. | m3 | 1 |  | 0
4. | Končna ureditev delovnega pasu, humuziranje, zatravitev, čiščenje itd. Izmera po dolžini izkopanega jarka. | m1 | 90 |  | 0
5. | Dobava in montaža kabelskih rebrastih in znotraj gladkih PEHD cevi premera 110 mm (2x fi110 mm), kabelska in rezervna cev). | m1 | 180 |  | 0
6. | Dobava peska granulacije 2-4 mm z izdelavo posteljice cevovodov v debelini 10 cm in obsip cevi oz. kabla v debelini 0,20 m. | m3 | 14 |  | 0
7. | Kompletna izdelava kabelskega jaška notranjih mer 1,00 x 1,00 x 1,00 m, betonske stene debeline 20 cm, beton C25/30 XC2, z opažem in armaturo ter litoželeznim pokrovom s tesnenjem, nosilnosti 250 kN. | kos | 2 |  | 0
8. | Zakoličenje vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov, ob prisotnosti upravljalca; (komunalni vodi, ki so prikazani v načrtih služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, vodovod, TK, kabelska televizija itd. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0

## 1.5_TKpr
Naročnik: PLINOVODI d.o.o.
Objekt: Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče
Del objekta: MRP Dobrunje
1.5 Telefonski priključek
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
SPLOŠNO DOLOČILO:
Pri izvedbi gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične zahteve za izvedbo gradbenih del, ki so opisane v načrtu električnih inštalacij.
1. | Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 0,40 x 1,00 m: - izkop, ločiti rodovitno prst od ostalega izkopa, - zasip, - vgradnja plastičnih ščitnikov, ozemljila in opozorilnega traku (dobava je upoštevana v elektro delu), - odvoz odvečnega materiala itd. Izmera po dolžini izkopanega jarka. | m1 | 153 |  | 0
2. | Kompletna izvedba zemeljskih del za kabelski jarek dimenzij 0,40 x 1,00 m v MAKADAMSKIH POVRŠINAH - bankina ceste: izkop, zasip, vgradnja opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala, sanacija površin itd.
a. | Izkop jarka, zasip oz. odvoz odvečnega materiala od izkopa | m1 | 153 |  | 0
b. | Dobava gramoznega tampona (zamenjava izkopanega materiala) z utrjevanjem do Ev2 = 80 MPa (predvidoma 0,50 m3/m1). | m3 | 98 |  | 0
c. | Posip s peskom 0-8 mm v debelini 5 cm. | m2 | 157 |  | 0
3. | Ročni odkop komunalnih vodov v zemljišču III. kategorije globine do 2,00 m z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri izkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do poškodb komunalnih vodov. Obvezna je prisotnost upravljalca komunalnega voda. Za ročni izkop se šteje izkop v razdalji 0,5 m od komunalnega voda, če nadzornik ne določi drugače. | m3 | 10 |  | 0
4. | Končna ureditev delovnega pasu, humuziranje, zatravitev, čiščenje itd. Izmera po dolžini izkopanega jarka. | m1 | 153 |  | 0
5. | Dobava in montaža kabelskih gladkih PEHD cevi 2x DN50 (dvojček). | m1 | 153 |  | 0
6. | Kompletna izdelava jaška iz armiranega betona odpornega na zmrzovanje (C25/30 XF3 PV II), notranjih mer 100x100x100 cm, z izvedbo priključkov cevi in litoželeznim vodotesnim pokrovom 60x60 cm nosilnosti 250 kN (C250). | kos. | 2 |  | 0
7. | ZAVAROVANJE GRADBIŠČA Zavarovanje gradbišča proti okolici, regionalni cesti in cesti na letališče ter uvozov k objektom, izdelava elaborata zaščite, pridobitev potrebnih soglasij, varnostni ukrepi ob prekopu, vsa potrebna prometna signalizacije itd. Cena vsebuje kompletne stroške za zaščito gradbišča za potrebe gradnje električnega priključka za ves čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
8. | Zakoličenje vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov, ob prisotnosti upravljalca; (komunalni vodi, ki so prikazani v načrtih služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, vodovod, TK, kabelska televizija itd. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TELEFONSKI PRIKLJUČEK : |  |  |  | 0